문서번호	급수운영과-8168
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍선		최임봉	05/08 정경효
협 조
	시설관리과장			송근호
	주무관			박종태

상수도 빅데이터를 활용한일공급량 분석 보고(5월 6일)

2015년  5월

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도 빅데이터를 활용한 일 공급량 분석 보고

‘15 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 15. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

※ 유수율목표 97.48% 달성을 위한 일공급량 감축 목표 7,340㎥

□  일 공급량 현황 (전년대비)

□ 일  시 : 2015. 5. 6(수)  기온 ( 9.8 ~ 22.0°)

□ 공급량 : 412,193㎥ (전년대비 증 79,586㎥)

□ 증•감원인 : 기온변화( 2.6°증가)

□  중블럭 일 공급량 분석 (지난주 대비)

단위 : ㎥

구 분	계	청 담	서 초	암 사	반 포	방 배	방배가
차 이	-2,871	-6,591	12,903	-780	-9,035	871	-239
	-1%	-5%	12%	-5%	-7%	22%	-1%
지난주 (4. 29 수)	414,064	145,703	98,039	15,014	132,504	3,151	19,653
금일 (5. 06 수)	411,193	139,112	110,942	14,234	123,469	4,022	19,414
차이량분석	기온감소 1.2°

□ 중블럭별 일 공급량 (전일 대비)                 단위 : ㎥

구 분	계	청 담	서 초	암 사	반 포	방 배	방배가
차 이	47,725	15,144	23,562	-326	7,831	700	814
전일 (5.5 화)	363,468	123,968	87,380	14,560	115,638	3,322	18,600
금일 (5.6 수)	411,193	139,112	110,942	14,234	123,469	4,022	19,414

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량              단위 : ㎥

블럭명 일 시	청 담	서 초	암 사	반 포	방 배	방배가3
4. 30		99	18
5. 01		41		25	15
5. 02		4
5. 03			38	182
5. 04			2
5. 05		16	34	149	8
5. 06	14	64	4		10

□ 일 유량트렌드 분석 결과 조치

□  유량트렌드 분석 결과 2일간 최소유량이 증가한 암사중블럭(38㎥, 2㎥, 34㎥, 4㎥), 서초중블럭(16㎥, 64㎥), 방배중블럭(8㎥, 10㎥)누수탐지실시

- 암사중블럭 : 청계산입구역 주변 내곡동 253번지 일대

- 서초중블럭 : 동원산업빌딩 주변 개포동 1244번지 일대

- 방배중블럭 : 이수역 주변 방배동 435번지 일대

따로붙임 1. 상수도 빅데이터를 활용한 일 유량 트렌드 분석(6개 중블럭)

2. 일별공급량 현황.  끝.