문서번호	정수과-2150
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	05/08 권오식
협조
	정수시설과장		代김석정

아리수정수센터 운영일보

2015. 5. 7. (목)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 7 (목)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
169,861	0	169,861	165,772	97.6	6.10 (5.40)	3.91 (5.24)	4.18 (5.29)	4.28 (5.40)	1 23,260	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.92	4.35	4.66
pH	7.59	7.50	7.45
알칼리도(㎎/L)	50.7	49.9	49.4
NH3-N(㎎/L)	0.0	0	0
잔류염소(㎎/L)	0.38	0.38	0.37

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.067	0.058	0.063	0.065	0.058	0.062	0.062	0.061	0.061
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.38	0.39	0.37	0.38
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	53	46	50	50	44	47	56	50	53

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2정수장	0	0	0	9.7	9.8	9.5	1.36	1.38	0.41	0.45	0.59	0.53

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 『뚝도 고도정수처리시설 2단계 공사』추진 대체급수 관련 ○ 대현산 송수관로 단계별 통수 추진 계획(1~2단계)실시 중(현재) - 취수펌프 변경운전 (1/0대→1/1대(14:00)→1/0대) (15:10) : 운영과 박근희팀장 (현재 취수유량 : 6,700㎥/시간) 2. 제2정수장 약품실 알카리제(가성소다) 정량펌프(1,2호)고무튜브 교체 (11:00) : ㈜동방수기 3. 제2정수장 약품실 응집제(PACL, PAHCS),알카리제 (가성소다) 배관라인 정비공사 관련 ○응집제(PACL, PAHCS)비상투입 라인 등 배관누수 부위 유니온 등 정비공사 중 (09:00~현재) : ㈜동방수기 4. 배출수처리장 M-914A(슬러지인발 펌프(A호) )fault 발생 현장복구(12:02):유의관찰 5. 제2정수장 응지지(6호) G값(교반강도) 업체 설정 조정 중(현재) : ㈜ 대우 6. 제1정수장 침전지(1호지) 업체 청소 중(현재) : 시설과 박광수주임 7. 제1정수장 통합수로 수중펌프(소포수용) 전원 중지(16:00) 8. 제2정수장 침전지 태양광 부유물 제거기 셋팅 중
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제1정수장 침전지 3지 청소 관련 퇴수
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합시운전일지