	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 시정보완명령 통보(상명중고등학교)

1. 민원서류-1171호(2015.4.22.) 「2015년 소방시설 종합정밀점검 결과보고」 와 관련입니다.

******************************** *********************************************************************************************************************************************************************************************************

3. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률* 제48조의 규정에 의하여 3년이하의 징역 또는 1,500만원 이하 벌금의 불이익을 받게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병·국외출장등의 사유로 시정보완기간내 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대 상 명	소방시설 종류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규정
상명 중,고등학교	소화설비	○ 옥내소화전 사용설명서 탈락 - 고등학교 본관 지하1층 탁구실 내 옥내소화전(1개소) - 체육관 1층 체육관 내 2번 옥내소화전(1개소) ○ 옥내소화전 위치표시등 파손 - 급식실 1층 B계단 쪽 옥내소화전(1개소)	2015.4.30	옥내소화전설비 화재안전기준 제7조
	경보설비	○ 화재감지기 불량 - 도서관 1층 책장 번호(800) 문학 책장 앞 연기감지기(1개소) ○ 화재 감지기 챔버 탈락 - 고등학교 본관 지하1층 여교사 휴게실 앞 계단 감지기(1개소) ○ 발신기 누름 버튼 파손 및 불량 - 고등학교 본관 3층 2학년 5반 방향 옥내소화전(1개소) - 중학교 본관 1층 생활지도부, 교육지도부 앞 옥내소화전(1개소) - 중학교 본관 4층 3학년 1반 앞 옥내소화전(1개소) ○ 발신기 누름 버튼 파손 - 도서관 2층 과학탐구관 쪽 옥내소화전(1개소)		자동화재탐지설비의 화재안전기준 제7조, 제9조
	피난설비	○ 유도표지 탈락 - 중학교 본관 1층 교무실 내 휴게실 및 휴게실 좌측실(2개소)		유도등 및 유도표지 화재안전기준 제8조

.끝.

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의 사항은 예방과(☏02-977-4119)로

연락주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

	노원소방서장
수신자	상명중학교장,상명고등학교장
담당자	이종화		검사지도팀장	정재환		예방과장	전결 05/08 김진웅
협조자
시행	예방과-7029	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	jong2802@seoul.go.kr	/	부분공개