문서번호	시설관리과-9844
결재일자	2015.5.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		최희권	05/08 우종근
협조

공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2015. 5.

남부수도사업소

(시설관리과)

1. 제    목 : 공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2. 관련근거

공사감독2처-4303(2015.4.29.)【현장실정보고 제출 및 수계전화 요청】

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 신길주유소앞 ~ 우신초사거리 간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사개요 : D=800㎜, L=1,000m

다. 공사기간 : 2014. 10. 27 〜 2015. 06. 21

라. 계약금액 : 1,267,166,550원

마. 시 공 사 : 장위토건  대표 이강복

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단  담당 손성국

4. 시설관리공단 보고 및 사업소 검토의견

연번	제목	시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견	비고
가	퇴수밸브 설치방법 변경	- 작업구(6번) 인접지점 퇴수밸브 설치방법 변경 당초 : 정자분기(800×200) 후 퇴수밸브 설치 변경 : 부단수분기(800×200) 후 퇴수밸브 설치 사유 : 관내 정체수 퇴수 조치 필요, 우선 시공 반영 - 작업구(10번) 인접지점 퇴수밸브 설치방법 변경 당초 : 퇴수밸브(200×1개) 변경 : 퇴수밸브(200×1개), 임시 퇴수밸브(200×1개) 반영 사유 : 관내 정체수 퇴수 조치 필요, 우선 시공 반영 (개략공사비 : 증) 5,000천원	〇 검토의견 : 적정함 - 검토결과 적정함. ※ 안전관리 등을 우선하여 현장여건에 부합되도록 적의 적용 시행
나	작업구(10번) 가시설 규격 변경	- 작업구(10번) 규격 변경 당초 : 규격 3m × 4m 변경 : 규격 3m × 6m 반영 사유 : 작업구와 라인스토핑 시공 병행 굴착 시행 반영 개략공사비 : 증) 2,000천원	〇 검토의견 : 적정함 - 검토결과 적정함.
다	품질시험비 (물리적 특성시험) 설계반영	- 신기술 관련 경화가 완료된 라이닝재 3회 시료 채취하여 물리시험(인장강도외 4종)에 대한 품질시험비 공사금액에 반영	〇 검토의견 : 타당함 - 검토결과 타당함.
라	수계전환계획서 제출 및 수계전환 요청	- 신길로(신길동 4943 ~ 신길동 3503번지간) 송배수관(D=800mm, L=1,000m)로 구간 단수조치에 따른 수계전환 요청	〇 검토의견 : 관로 단수 조치에 따른 수계전화 요청은 상수도사업본부(배수과) 검토 및 승인 후 처리 예정임

5. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 본부(배수과) 수계전환 승인을 요청하고자 하며, 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여 공사 시행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

별첨 : 관련현황 각 1부.