문서번호	물순환연구과-2945
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		이종규	05/08 최영준
협조
	주무관		신풍식

중랑물재생센터 기술지원 중간보고

2015. 05.

중랑물재생센터 기술지원 중간보고

□ 추진개요

○ 추진기간 : 2015년 2월 26일 ~ 현재

○ 대    상 : 중랑물재생센터

○ 내    용 : 운영분석회의 참석 및 공정현안에 대한 기술지원

○ 참 석 자 : ┏ 중랑센터 : 소장, 과장, 업무담당자, 현장반장

┗ 연 구 원 : 수도연구부장, 물순환연구과장, 연구사

□ 추진사항

○ 소화조, 생물반응조, 응집제 투입 등 공정운영 현안사항 지원

○ 분석 및 문헌조사를 통해 원인분석 후 공동으로 개선방안 추진

구 분	요청사항	연구원 조치사항
소화조	- 소화가스 성분 중 황화수소(H2S) 농도가 높아 도시 가스사에 가스공급 문제 해소방안 협조 요청(2/26)	원인분석 후 개선방안 제공 (3/12) ※ 향후 관련 기술지원
	- 음폐수와 약품(폴리테츠)에 대하여 온도 및 소화일수 변화에 따른 황화수소 발생량 분석 요청(3/5)
	- 소화조 ORP(산화환원전위) 측정 요청(3/5)	결과 제공(3/12)
	- 슬러지 처리공정의 황산염 및 무기금속 분석 요청(4/10)	결과 제공(4/16)
생물 반응조	- 동절기 처리효율 향상을 위해 A2/O공법에서 A/O공법 으로 공정 변경과 관련된 협조 요청(2/26)	공정 분석자료 제공(3/12, 3/19)
	- 생물반응조 혐기조 ORP 측정 요청(3/5)	결과 제공(3/12)
응집제 투입	- BOD 저감을 위한 약품 투입방법 검토 요청(3/5)	자료 제공 (3/12)
	- 인 제거를 위한 응집제 투입위치 변경 검토 요청(3/5)
	- 약품 투입지점 변경(전단, 중단)시 미생물에 미치는 영향분석 검토 요청(3/5)
기타	- 현재 BOD5 측정방법이 5일 소요되므로 BOD5를 빠른 시간 내에 추정할 수 있는 방법 검토 요청(3/5)	자료 제공 (3/26)

□ 소화가스 내 황화수소 저감 추진

○ 현 황 : 황화수소가 평소 680ppm에서 2,800ppm 증가로 판매량 감소

○ 소화가스 내 황화수소 발생원인 분석

- 약품(폴리테츠, Alum 등) 사용으로 황성분 발생량 증가

- 소화조 투입구를 개방형에서 밀폐형으로 개량

- 소화조 ORP 감소로 인한 황환원미생물 우점화로 황화수소농도 증가

- 공정별 황산염이온 분석결과 음식물에서 가장 높은 농도 검출

○ 소화가스 내 황화수소 발생 감량방안 실시

- 탈수기동 스트루바이트 제거용 폴리테츠(폴리황산제2철) 사용 중지

- 소화조 미세산소주입 등으로 황환원미생물 감소해 황화수소 생성 억제

○ 감량방안 실시 결과

- 소화가스 판매량 약 8,000m3/일 → 약 24,000m3/일로 증가

○ 향후 계획

- 소화가스 내 황화수소 농도를 고려한 소화조 운영 관련 기술지원

□ 현장 밀착형 연구과제 공동 추진

○ “생물학적 고도처리공법(MLE) 최적화 연구” 공동 추진

- MLE 실공정 분석자료를 활용한 공정진단 후 개선방안 마련

- 파일럿 실험을 통한 최적조건 수립 후 실공정 적용

○ 계열별 분석자료로 공정진단 실시

- 계열별 처리효율 다소 차이가 있어 원인 및 개선방안 필요

□ 향후 계획

○ 추후 중랑센터 요청사항을 최대한 협력하여 해결방안 제시

○ 제3처리장 MLE공정 지별 공정분석을 통한 개선방안 마련.  끝.