투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선 921공구 감리단
(경유)
제목	9호선 3단계 921공구 정거장 환기구 단면적 변경사항 승인

1. 유신감(921)15-193호(2015.5.04.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청하신 9호선 3단계 921공구 정거장 환기구 단면적 변경사항에 대하여 아래와 같이 승인합니다.

가. 정거장 환기구 단면적 변경사항내역

정거장	환기구 위치		송풍량(CMM)	환기구 단면적(㎡)
				당초	(본부)방침	변경
935	시점부	급기	2,831	12.5	8.4	8.8 (2.1×2.1×2)
		배기	2,764	12.4	8.2	10.0 (3.1×2×1, 1.9×2×1)
	종점부	급기	4,962	16.5	14.8	15.1 (2.6×2.9×2)
		배기	4,659	16.5	13.9	14.5 (2.5×2.9×2)
	변전실	급기	1,228	5.2	3.7	3.8 (1.3×2.9×1)
		배기	1,228	5.2	3.7	3.8 (1.3×2.9×1)
936	시점부	급기	5,376	18.8	16.0	16.5 (2.5×2.2×3)
		배기	5,196	18.8	15.5	15.8 (2.5×2.5×1, 1.9×2.5×2)
	종점부	급기	3,776	15.0	11.2	11.5 (2.3×2.5×2)
		배기	3,610	15.0	10.7	11.0 (2.5×2.5×1, 1.9×2.5×1)

. 끝

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	허웅		설비공사과장	이명수		도시철도설비부장	05/08 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-4694	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2210-1527	/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개