문서번호	정수시설과-1999
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	05/08 차윤기
협조	주무관		이정원
	주무관		지동성

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

광암아리수정수센터 구내 정전발생 조치결과 보고

2015. 5.

광암아리수 정수센터

(정수시설과)

광암아리수정수센터 구내 정전발생 조치결과 보고

○ 우리 정수센터에서 2015. 4월24일 (17:56) 발생한 구내정전 발생에 따른 조치 결과를 아래와 같이 보고하며, 정전 후 신속한 정전원인 파악 및 비상운영 매뉴얼에 따라 조치한 후 정상복구조치 완료하였으며,

○ 향후 정전비상훈련을 지속적으로 실시하여 정전시 대응능력을 확보하고 정전시 발생된 문제점에 대해서는 개선방안을 마련하여 안정적인 정수처리시스템 관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ				정전발생 개요

정전일시

① 1차 정전 : 2015. 4. 24(금) 17:59 ~ 18:10(14분) ※ 18:05 발전기 가동

② 2차 정전 : 2015. 4. 30(목) 17:58 ~ 18:05(7분)  ※ 18:02 발전기 가동

내   용 : 정수센터 고압배전반[HV-M1,진공차단기(VCB), 6.6KV] 작동(차단)에 따른 정수센터 구내정전 발생

정전선로 : 위 회로도중 TR1(22.9kV/6.6kV) 2차 ② 번 주차단기VCB(HV-M1) 디지털 계전기 및 차단기 동작(순간정전) = 2차례 정전 동일현상 발생

정전상황 : 2중선로 중 상시라인 통전 중이었으며 TR1(22.9kV/6.6kV) 2차 메인 진공차단기VCB(HV-M1) 디지털 계전기가 저전압 인식 후 차단기 동작 추정

응급조치

① 1차 정전시 전기안전관리자(지동성) 발전기 가동조치 및 필수부하 운전 정상운영(2015. 4. 24 18:05~18:10, 5분간 발전)

② 정수시설과 기전팀[안전관리자(지동성) 외 5]이 주변전실 한전 수전전압(22.9kV) 및 수배전설비 확인 후 차단기 정상복구(18:10분) 완료(1차정전 복구)

③ 2차 정전시 전기안전관리자(지동성) 발전기 가동조치 및 필수부하 운전 정상운영(2015. 4. 30 18:02~18:05, 3분간 발전)

④ 정수시설과 기전팀[안전관리자(지동성) 외 5]이 주변전실 한전 수전전압(22.9kV) 및 수배전설비 확인 후 차단기 정상복구(18:05분) 완료(2차정전 복구)

Ⅱ				원인조사 결과

조사 내용 : 고압배전반[HV-1, 진공차단기(VCB)] 작동 원인조사

점  검  자 : 정수시설과 전기 안전관리자 전기6급 지동성 외 3명

조사결과 – 1차. 2차 정전 모두 동일상황 정전 발생

① 고압배전반 진공차단기(HV-M1) 디지털 계전기 폴트 연혁(fault history)확인

- 3상의 수전전압 중 2상(Va, Vb)의 전압이 표준전압 이하로 떨어져서 저전압계전기(UVR) 동작 및 진공차단기가 작동됨을 확인

- 점검 및 확인 사진

디지털 계전기 작동 확인 (Va:3.5kV, Vb:3.4kV, Vc:6.9kV)

② 저전압계전기(UVR : under voltage relay) 중 특고압(22.9KV) 주차단기 측은 이상없으나 고압(6.6KV)측 계전기 동작됨

○ 특고압측 UVR은 차단전압 셋팅치(0.65)가 4,200V일 경우 차단조건임.

○ 고압측 UVR은 차단전압 셋팅치(O.55)가 3,300V일 경우 차단 조건임.

○ 따라서 저전압치가 R상=3.5KV, S상=3.4KV, T상=6.9KV로 즉 R,S상의 저전압이 고압측 계전기에 연동되어 순간정전 발생함.

③ 점검결과 계전기 및 계기용변압기(PT)는 이상 유무는 알 수 없으며, 저전압 계전기(UVR) 구내 부하측 이상전압에 의한 정전으로 내부 순간 전압변동으로 정전 발생한 것으로 추정됨.

※ 부하측 이상발생 시 작동하는 계전기 : 저전압계전기(UVR), 과전류계전기(OCR), 지락계전기(SGR), 결상계전기(POR) 등이 작동됨(금번 UVR 작동됨)

④ 한전전원(22.9kV) 특고압측이 아닌 고압측 차단기가 동작되어 순간정전 발생되었으나 주차단기 떨어지지 않아 비상발전기(400KW) 자동절체가 이루어지지 않아 발전기 자동운전이 불가한 실정이었음.

⑤ 주변전실 전기설비공사 시공인 LG산전 현장 확인결과 전압강하 우너인을 찾지 못해 우선 1차적으로 저전압계전기(UVR) 이상유무를 확인 하기 위해 관리동 예비용 저전압계전기(UVR)로 교체하여 시험중에 있음.

Ⅲ				정전시 문제점

고압차단기(6.6KV) 차단으로 인한 정전시 발전기 자동절체 불가

(특고압(22.9KV) 주차단기 UVR과 고압(6.6KV) UVR 차단값 상이함, 0.65 : 0.55)

제어실 정면 대형 모니터 전원차단

제어실 및 사무실 전화 불통

Ⅳ				향후대책 및 조치의견

① 정전원인 규명 및 근본대책 강구 예정

○ 현재 전압강하 원인을 찾지 못해 LG산전에서 관리동 예비용 저전압계전기(UVR)로 교체하여 UVR 이상유무를 우선 시험중에 있으며, UVR이 이상 있을 경우에는 UVR을 교체토록 하고

○ UVR이 이상 없을 경우에는 다른 선로 및 계기용변압기(PT) 등을 점검하여 저전압계전기 동작 원인을 밝히고자함.

② 정전시 발전기 자동운전 조건 개선(정전시 발전기 자동절체 조건 개선)

○ 특고압(22.9KV) 주차단기와 고압(6.6KV) 연동 계전기의 차단값이 상이한 부분을 동일값(0.65)으로 조정하여 특고압 및 고압 계전기 차단조건을 통일하여 운영

○ 어떤 상황에도 발전기 자동운전이 가능토록 2015년 전기설비 유지관리 연간단가 공사업체에 의뢰 고압측 ACB차단기 측에 발전기 제어케이블을 설치코자함.

③ 정전시 중앙제어실 대형모니터 전원공급 개선(정수운영과 협의)

○ 제어실 정면 대형모니터 전원을 에너지 절감차원에서 상시 차단하고 있으나 감시시스템 설치 목적에 부합하지 않아 상시 감시기능이 이루어지도록 2015년 중앙감시제어시스템 유지관리용역업체 의뢰하여 전원 UPS 연결조치(운영과 협의 조치)

④ 중앙제어실 및 사무실 전화불통 개선(본부 전산정보과 협의 개선완료)

○ 정전시 발전기 가동을 하지 않으면 제어실 및 사무실 전원이 차단되어 전화불통이 발생한 것으로 파악되어 본부 전산정보과에 의뢰하여 통신장비 2대를 UPS 전원에 연결토록 조치하여 정전시에도 통신이 가능토록 개선

⑤ 정전시 중앙제어실 근무자 정전비상 현장 담당제 운영(정수운영과 협의)

○ 정전시 발전기 운전 및 정전 복구는 정수시설과에서 조치

○ 현장 조작반 작동은 정수운영과 제어실 근무자가 각 공정관리 현장에 배치되어 신속하게 이동 복구 조치

○ 각 조별 제어실 근무자로 구성된 각 기계실별 설비가동 담당자를 지정 운영

○ 정수시설과 및 정수운영과(중앙제어실) 정기적 정전대응 교육 실시

⑥ 정전시 중앙제어실 근무자 비상 대응능력 체계 구축

○ 비상 발전기 운전요령 실제 훈련 실시(6월중) - 전기안전관리자

○ 한전 정전 복구요령 실제훈련 실시(6월중) - 전기안전관리자

○ 발전기실 발전기 운전순서 번호 부착, 주변전실 한전전기 복구순서 번호 부착

Ⅴ				행정사항

정전시 발전기 자동운전조건 개선조치(정수시설과)

정전시 중앙제어실 정면 대형모니터 전원공급조치(정수시설과)

정전시 중앙제어실 및 사무실 전화불통 개선요청(본부 전산정보과)

중앙제어실 근무자 발전기 운전 및 전기 복구훈련 실시(전기안전관리자)

정전원인 규명 시공사 점검(LS산전)

2015년 전기안전점검 조기실시(6월중 예정)

붙임 : 1. 정수장 정전시 응급조치 매뉴얼 1부

2. 주변전실 전력간선 계통도 1부. 끝.