문서번호	정수과-1964
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
박석민		김영배	05/11 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈
	주무관			김재홍
	주무관			최윤수

- 2정수장 전염소주입 디퓨져 교체에 따른 -

암사 2정수장 생산중단계획

2015. 05.

암사아리수정수센터

- 2정수장 전염소주입 디퓨져 교체에 따른 -

암사 2정수장 생산중단계획

암사 2정수장 도수관로(∅2200)에 설치된 전염소 주입 디퓨져 연결부분이 부식되어 염소가스의 누출 및 누수 우려가 있어 디퓨져 및 연결 배관을 교체하고자 생산중단계획을 수립‧추진

□ 추진근거

○ 2정수장 전염소 주입설비 정비계획(정수시설과-1730,‘15.05.06)

- 고장내용

▹ 2정수장 도수관로(∅2200)에 설치된 전염소 주입설비인 디퓨져 연결부분이 부식되어 염소가스의 누출 및 배관의 부식에 의한 누수의 위험성 있음

▹ 염소주입 배관에 설치된 디퓨져 및 배관 노후화

2정수장 도수관로 전염소 주입설비 (2개소) : 고도회수조옆 울타리 밖 맨홀 내

- 추진내용

▹ 노후․부식 디퓨져 교체 2개

▹ 노후 밸브철거 및 배관 교체 2개

□ 추진개요

○ 공사일정 : ‘15.05.14(목) 09:30~14:30(5시간)

○ 공사내용 : 2취수장 전염소 주입설비 교체 등 시설보완

- 전염소 주입 디퓨져 2개 교체

- 전염소 주입배관 연결밸브 2개 교체

○ 작업계획

일 정		소요시간	작업내용	조치사항
5.13(수)	-		- 사전점검	- 디퓨져 등 자재점검 - 정수약품 투입시설 등 점검 - 고도회수 #2도수관로 유입밸브 차단 ⇒ #1정수장 회수조로 전량 이송 - 배수지 수위확보를 위한 생산량 증가
5.14(목)	계	5시간
	09:30 ~10:30	1시간	- 퇴수	- #2취수 감소 후 정지(1취수 증량) - #2전염소 및 정수약품 투입 중지 - #1정수약품 투입률 확인
	10:30 ~13:30	3시간	- 디퓨져 철거 및 교체	- #1정수장 현장 및 수질확인 - 현장점검 및 통수 준비 ※ #2송수펌프 계속 가동
	13:30 ~14:30	1시간	- 회복	- #2취수 가동 후 증산 - #2전염소투입 - #2송수 계속 가동(정수지 수위 확인)

□ 근무조 편성 및 임무부여

○ 총괄지휘 : 소장(부 : 정수과장, 정수시설과장)

○ 사전준비 (정수과)

- 전염소, 응집제, 후염소 등 정수약품 투입시설 점검

- 생산량 감소요인 제거

▹ 단수 전날부터 #1정수장 여과지 역세척 실시 (여과지속시간 40시간 이상 여과지)

- 공급계통 배수지 최고수위 확보를 위하여 추가 생산

▹ 5.13(수)부터 생산량 증대하여 관련 배수지 만수위 확보 (공사당일 09:00 까지)

▹ 수도사업소 협조 및 연락유지 (C팀 야간근무자)

○ 공정운영 및 제어 (생산책임자, 제어실) :  (생산중단 당일)

- 취수펌프 변경운영 및 시간대별 정수지 수위확인

- #2정수장 취수펌프 중지 및 정수지 수위에 따른 송수펌프 가변운영

- 공정별 수질변화 및 약품주입상태 감시 등

○ 수질관리 및 현장확인 (생산중단 당일)

추진업무	담당자
	1정수장	2정수장
전․후염소 투입조작		김재홍, 정광필
현장계측기 확인		이정희
응집제 투입확인	이영종 정영만	-
공정별 수질검사	최재호, 김태균
1,2정수장 여과지 등 현장확인	김범수, 박문하
생산중단 진행상황 확인	박석민, 김재홍

○ 기전설비 현장 확인 (정수시설과) : (생산중단 당일)

- 공사전후 취수펌프 가동상태, 수배전반 등 관련 기전설비 점검 (보수반)

- 도수관로 퇴수 및 도수관 이상여부 점검 (보수반)

▹펌프 체크밸브를 개방하여 퇴수(30분간)

- 공사완료후 취수펌프 가동시 및 관압 등에 따른 도수관로 확인 (보수반)

○ 제어 및 감시 기능 강화 (생산중단 당일)

- 송수량 증가에 따른 최적제어 및 대응력 보강 (제어실근무자)

- 응집․침전효율 유지 및 원수 수질변화 대응 (실험실근무자)

- 공사진행 및 정수처리공정 기록 유지 (제어실근무자)

▹ 송수 및 배수지 탁도 및 잔류염소 변동상태

▹ 정수지 수위, 펌프가동상태(유량 포함)

□ 생산중단에 따른 운영방안

○ 단수에 따른 사전조치사항

- 공사당일 09:00까지 #1,2정수장 여과지(여과지속시간 40시간 이상)  역세척 실시 (D, C팀 교대근무자)

▹ 역세척수 손실로 인한 생산량 저하요인 제거

- 사전점검 및 준비(5.13(수) 09:00~18:00) - 정수시설과

▹ 각종 밸브, 작업 준비 상태 등 확인

○ 생산단수 실시 : 5.14(목) 09:30 ~ 14:30 (5시간)

- #2취수펌프 정지 : 09:30

- #1취수펌프 변경운영 : 10:00까지

⇒ 방배라인의 송수량을 고려하여 #1정수장 취수․송수펌프 가변 운영

※ 펌프 변경 운영에 따른 공급에 지장을 줄 수 있는 문제발생시 응급조치하고, 아리수 생산에 문제 발생시 즉시 보고(발견자 → 생산책임자 → 소장 및 과장)

- 전염소 투입밸브 교체공사 진행사항 확인 (김재홍)

○ 공사완료(5.14(목) 14:30) 후 취수펌프 운영방법

- 취수펌프를 저용량에서 고용량을 추가 가동

▹ 576HP×1대 가동하여 연결도수관로 이상여부 확인

▹ 이상없을 경우, 1,100HP 1대를 추가 가동하고, 이상여부 확인

▹ 이상없을 경우, 정상운영

- #2정수장이 정상 생산이 가능할 때, 순차적으로 #1취수량 감소

- #2정수장의 정수지 수위가 4.5m가 넘을 경우

▹ 단계별로 취수펌프 적정하게 운영하여 수위 유지

※ 정수지 최저수위 : #1정수장 4.0m, #2정수장 4.5m

□ 공사시 수돗물 수요공급량 예측

○ 최대 수요량 : 120만㎥/일 ⇒ 50,000㎥/hr

○ 시 설 용 량 : 1정수장 130만㎥/일

○ 생산량(가능량) : 110만톤/일(1정수장 시설용량 대비 85%)

○ 부족 예상량 : 10만㎥/일  ⇒ 4,200㎥/hr

○ 정수지 활용가능량

-  91,200㎥(정수지용량(114,000㎥) 대비 80% 저장시 기준)

▷ 50% 활용시 : 11시간

▷ 70% 활용시 : 15시간

□ 행정사항

○ 전염소 디퓨져 교체에 따른 2정수장 생산중단 보고 (정수시설과⇒생산부, 급수부)

○ 암사 수계 배수지 시설물 보수, 항청소 자제 및 공사당일 관련 배수지 최대수위 확보 협조 (정수시설과⇒수도사업소)

○ 공사당일까지 정수지 최대수위 확보 (정수과)

붙임 1. 2정수장 전염소 주입설비 정비계획(정수시설과-1730,‘15.05.06) 1부.
2. 2정수장 전염소 주입디프져 교체관련 정수시설 운영 시나리오 1부. 끝.