문서번호	물재생과-3009
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		물재생과장	중랑물재생센터소장
김용찬		강병수	05/11 김동기
협조

중랑천 송수배관 유지관리 관련

자문회의 개최결과 보고

2015. 05.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중랑물재생센터

(물재생과)

중랑천 송수배관 관련 자문회의 개최결과 보고

우리센터에서 송수중에 있는 중랑천 유지용수 송수배관에 대한 유지관리 관련    자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

송수배관 시설현황

❍ 송수배관 : 주배관 D1200 × 16.5㎞

❍ 송수압력 : 9.2㎏/㎠ (송수펌프 27.7㎥/분*95m*610㎾*6대)

❍ 실 양 정 : 중랑천본류 18m (지천 26m)

❍ 송수배관자재 : 분말융착식 폴리에틸렌 피복강관

❍ 송수배관연장 : D1200×8.5㎞+D1100×2.9㎞+D1100×2.8㎞+D800×

2.1㎞+D600×0.1㎞+D350×0.1㎞ = 16.5㎞

❍ 시공회사 : 1공구 ㈜유알아이엠,  2공구 대흥토건(주)

❍ 감리회사 : ㈜한국종합기술

자문회의 개최

❍ 일     시 : 2015. 5. 8.(금) 14:00 ~ 16:00

❍ 장     소 : 중랑물재생센터 3층 회의실

❍ 자문위원 및 참석자 : 14명

- 외부위원(2인) : 한국종합기술 최동진부장, 도화ENG 심성칠이사

- 중랑물재생센터(8인) : 소장, 과장, 담당, 김근수, 정순명외 3인

- 관련구청(4인) : 성동, 중랑, 강북, 도봉구청 담당팀장

❍ 자문주요내용 : 송수배관 시설에 대한 적정한 유지관리방안 등 제시

자문 주요내용

❍ 최동진 위원(책임감리)

- 동대문구의 중앙선 철교하부의 제4공원 구간과 노원구의 구경춘선 철도하부 통과구간은 지하 지장물이 다수 있으므로 굴착시 입회하여 감시해야 하고, 특히 중앙선 철교하부의 제4공원 구간은 공사용 중차량의 통행을 제한 할 필요가 있음.

- 도봉구에 위치한 분수대 주위는 가급적 굴착에 동의하지 않아야 함

- 시설의 순찰․점검을 홍수 등의 직후에는 반드시 실시(이상유무확인)

- 혹한기에는 하천통과구간(특히 월릉교~한천교구간, 하계교~녹천교구간)의 이상유무를 항상 확인한다.

- 송수관로에 설치된 제수밸브를 잠갔다가 열때는 80~90%만 전개

- 동대문구의 제1공원과 제2공원 사이와 제5공원에 하절기 공원청소를 위하여 소화전 2개소를 설치하였으며, 소화전을 사용시 밸브의 개폐는 천천히 신중하게 조작해야 한다.

- 노원구의 구경춘선 철교 하부구간과 녹천교 하부는 하천의 교각사  이를 이용하여 관을 부설하고 관보호 공사를 시행하였음. 따라서 본구간에서 하상의 준설을 시행할시에는 반드시 관부설 위치를 확인하고 시행해야 함.

- 지천의 분기점에 설치된 유량조절밸브(전동식)는 중랑물재생센터의 용수공급동 제어실에서 제어하므로 구청에서 임의로 조작을 금한다.

- 제수밸브, 공기밸브, 이토밸브, 유량계실 및 유량조절밸브 등은 정기적인 점검을 실시하고, 오뚜기 스위치는 정기적으로 청소를 실시.

- 유량계실 및 유량조절밸브실에 설치되어 있는 배수펌프는 자동탈착식으로 펌프에 이상이 있을 경우에는 금정공업(주)(02-761-8051) 또는 ㈜한진펌프로 연락하여 A/S를 받아야 한다.

- 전기방식은 외부전원법을 적용하였고, 중랑물재생센터 내부, 우이천 합류부, 상계교 상류부 등 3개소에 각각 2공식 6공을 천공하여 전원을 공급하였고, 테스트 박스는 변실의 주위에 설치하였음.

- 관로부식을 방지하기 위하여 전위측정을 년1회 정기적으로 실시하여야 하고 일부구간에서 전위측정이 안될 경우에는 굴착하여 다시 방식공사를 하여야 하고(외부전원법), 광범위한 구간에서 전위가 측정이 안될 경우와 전위 측정결과가 기준치 이하일 경우에는 전구간에 대하여 방식공법을 다시 검토 수립한다.

- 당 사업장은 외부전원법을 적용한 전기방식을 하였으므로 방식에 의문이 있을 경우에는 전문하도급 업체인 ㈜삼공사에 확인을 받는다. (방식공사업체 : ㈜삼공사 본사 02-738-2414~6).

- 기타 자세한 사항은『중랑천수계 친수유량 공급관로 유지관리 착안사항』을 참조한다.

❍ 심성칠 위원(설계총괄)

- 사업목적 : 물이 흐르지 않는 건천에 물을 흘리고 옛모습을 되찾기위해 중랑천을 중심으로 동북권역의 5개 하천(우이천, 묵동천, 당현천, 방학천, 도봉천)에 친수유량을 공급함으로 도심내 생태하천을 조성함을 목적으로 함.

(주요설계기준)

- 노선선정 : 합동점검(2010.4.14.)을 통한 관로노선을 선정하였으며, 마들길확장, 주운계획(한강뱃길), 체육시설 민원 등을 고려함.

- 수리검토 : 수리용량 검토후 “중랑물재생센터 고도처리시설 현대화사업” 및 5개 하천관련 담당자 협의 실시함.

- 관 종류 : 분말융착식 폴리에틸렌 피복강관, 닥타일주철관, 유리섬유 복합관을 비교 검토하여 ‘분말융착식 폴리에틸렌 피복강관’을 채택.

- 관 경 : 관 부설비와 동력비를 고려하여 경제적인 관경 결정

- 관 접합 : 용접접합(내․외부) 또는 플렌지 접합으로 하였으며, 용접  부분 테스트는 강관 산소압축시험으로 함.

- 관두께 계산 : 정수압, 수격압, 토압을 동시에 고려하여 D1200: 9t, D1100 : 8t, D800 : 7t로 설계함.

- 관매설깊이 : 1.0m 이상을 원칙으로 하고, 차집관거 등 지중지장물 횡단으로 최소토피 미확보시 관 보호공을 설치토록 함.

- 하천횡단구간(묵동천, 당현천) 및 최소토피 확보가 곤란한 지역은 콘크리트 보호공을 설치함.

- 제수변실 : 관로의 시점, 종점, 분기점, 이토변 등 주요지점에 설치

- 공기변실, 이토변실 : 관로의 요철부에 설치함.

- 유량계실 : 유량계 설비의 계측 및 감시제어를 위한 원격계측 제어시스템을 설치함.

- 관로의 표지 : 매설관의 오인을 피하기 위하여 관로경고 테이프 설치 및 표지석을 일정한 간격으로 설치함.

(제안사항)

- 도면정비 및 전산화 : 향후 유지관리 및 타 공사시 협조

- 유지용수관 대장작성 : 유지용수관로 및 각종변류(밸브실) 등

- 표기내용 ․ 타 지하매설물도 포함작성

․ 관로부설 위치, 관경, 관종, 부설년도, 연장, 심도 등

․ 관로교차, 분기 등 복잡구간 상세도 표기

․ 밸브류 위치, 제원 및 유지관리 내용 명기

․ 타 공사시 설계 등 유지관리 참고

- 물놀이가 어려운 동절기(10월~3월)에는 오존소독시설 가동을 중지하고 동절기와 심야시간대 공급량 조절검토.

- 배관 내 유기물 존재시 Bio Film 의한 오염우려(Re-Growth)

주기적인 세정 필요.

조치 계획

❍ 자문회의 결과 “친수유량 공급관로 유지관리 착안사항” 및 비상연락망 등 유지관리에 참고할 사항을 관련구청에 통보.

붙임 : 1. 친수유량 공급관로 유지관리 착안사항 1부.

2. 자문위원 의견서 2부.

3. 자문회의 현황사진 1부.   끝.