문서번호	급수운영과-9218
결재일자	2015.5.11.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
김용만	이병운	05/11 代이병운
협 조

보 고 서(고장소화전 보수)

담당지역내 고장소화전 보수의뢰(소방서 재난관리과-1862)건에 대하여 현장조사후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 05. 11 .

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  김 용 만』

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-1862(2015.3.13.)

○ 보수의뢰 내용 및 보수작업지시

연번	위 치	구분	고장 내역	보수내역 작업지시	사용가부	비고
1	**********	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용가능
2	*********	***	소화전 철개 불량	648mm 철개교체	사용가능
3	********	***	제수변 누수	제수변 100mm	사용가능
4	**********	***	몸통파손	소화전 몸통교체	사용불가
5	********	***	철개 불량	648mm 철개교체	사용가능
6	**********	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용불가
7	********	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용불가
8	**********	***	소화전작동불량	지하식 교체	사용불가
9	*********	***	소화전작동불량	지하식 교체	사용불가
10	*******	***	몸통 스핀들 불량	소화전 몸통교체	사용불가
11	*******	***	변실붕괴 제수변묻힘	지하식 교체	사용불가
12	***********	***	소화전스핀들 이탈	지하식 교체	사용불가
13	**********	***	소화전 철개 불량	648mm 철개교체	사용가능
14	**********	***	제수변스핀들고장	지하식 교체	사용불가
15	********	***	몸통파손	지상식 교체	사용불가
16	*********	***	몸통파손	지상식 교체	사용불가
17	********	***	제수변스핀들고장	지상식 교체	사용불가
18	*********	***	철개변형	648mm 철개교체	사용가능
19	******	***	철개변형	648mm 철개교체	사용가능
20	*********	***	제수변스핀들고장	지하식 교체	사용불가
21	*********	***	제수변스핀들고장	지하식 교체	사용불가

□ 조치의견

○ 지상식 소화전은 몸통 스핀들 및 제수변 고장으로 불출수 되는 사항이므로 용산구청과 도로굴착 협의 완료 후 상수도시설물보수공사 계약업체인 성림건설(유) 이정근

에게 작업지시하여 보수 시행코자 합니다.

- 공사개요 : - 지상식 소화전 8개소 (몸통 교체)

- 지하식 소화전  8개소 및 제수변 교체 (D=100mm 8개소)

- 철개 교체 5개소 (소화전철개 648mm교체)

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설보수

- 소요예산 : 약19,000천원

붙 임 : 사진현황 1부. 끝.