함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의아리수정수센터소장
(경유)
제목	약품(응집제) 주입용 이송배관 누설 보수계획 알림

1. 정수과-2091(2015. 5. 6)호와 관련입니다.

2. 2정수장 약품(PAC) 주탱크 주입 중 배관 누설에 따른 점검을 실시하고, 아래와 같이 보수계획을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 약품배관 점검개요

1) 대상시설 : PAC-2 탱크 주입 배관 (STS316L, 50A)

2) 누설내용 : 약품 주입 중 배관에 핀홀 발생으로 누설

3) 점검결과 : 배관 절단 후 내부 점검 결과 내표면에 점부식 발생

4) 원인 : 응집제 주입 후 배관내 기화된 잔류 약품의 영향으로 추정

나. 보수계획

1) 보수방법 : 재발 방지를 위해 내약품 재질인 PE배관으로 교체

2) 교체대상 : 응집제(PACL) 주탱크 주입 배관
3) 작업일정 : 2015. 5. 12 ~ 5. 14.

붙임  약품배관 보수계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박태원		기전설비과장	서대훈		생산부장	05/11 박용철
협조자
시행	기전설비과-2986	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (생산부)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	대시민공개