문서번호	관리단속과-4735
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	남부도로사업소장
이향표		송재우	05/11 代송재우
협조
	과적단속팀장		서동호

『청사 냉,난방기 관련』 지하 흡수식 냉·난방기 세관작업 계획

2015. 5

남부도로사업소

(관리단속과)

청사 냉,난방 관련

흡수식 냉․난방기 세관작업 시행계획

우리사업소 지하 기계실에 설치된 흡수식 냉·난방기(40R/T×1기)에 대해 일반세관  및 정비 보수를 실시하여 효율적인 에너지 관리에 만전을 기하고자 함.

대상사진

시행계획개요

건   명 : 흡수식 냉․난방기 세관작업

위   치 : 본관건물 지하 기계실

세관주기 : 1년

소요예산 : 3,900천원

- 산출내역

재료비:1,600  노무비:1,600  기타잡비 : 700

예산과목 : 남부도로사업소, 도로관리, 사업소환경개선, 사무환경개선,                  시설비 및 부대비, 시설비

작업주요내용

분해조립, 세관, 흡수용액 교체, 순환모터 그랜드 패킹 교체, 도색

공사기간 : 계약일로부터 20일간

공사계약방법

계약방법 : 수의계약(소액)

계약관계 근거법령

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

(공사비 30백만원 이하)

- 지방자치단체 수의계약운영요령 행안부 예규 제178호(08.7.7)

향후조치사항

작업 완료후 용액시료를 채취, 전문기관에 의뢰하여 특수분석 시험성               적 결과표를 제출토록 한다.

세관작업 완료 후 운전상 문제점이 발생할 시는 도급자 책임으로 즉시 정상        화 조치한다.

계절변화에 따른 흡수식 냉난방기의 밸브 전환 및 정상가동,유지관리 등을 한다.