문서번호	정수과-2182
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	05/11 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 5. 10(일)

구의아리수정수센터

(운영과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 10 (일)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월 계
187,492	0	187,492	185,392	98.9	5.24 (5.83)	3.99 (5.19)	4.00 (5.39)		0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.07	3.56	3.94
pH	7.52	7.38	7.33
알칼리도(㎎/L)	44.3	44.0	42.3
NH3-N(㎎/L)	0	0	0
잔류염소(㎎/L)	0.48	0.39	0.48

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.060	0.051	0.057	0.057	0.046	0.050	0.051	0.046	0.049
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	53	47	49	49	46	48	47	39	41

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2정수장	0	0	0	9.5	9.0	9.4	1.34	1.34	0.49	0.55	0.49	0.48

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항

1. 제2정수장 여과지속시간 점검결과 (2015. 5/9∼5/10 18:00)

구 분	1지	5지	6지	7지	8지	9지	10지
2.3m~2.4m 까지 도달시간	12	34	47	6	31	16	17
역세척시 까지 여과지속시간	27	36	51	22	33	25	22

2. 취수유량 1/1대(11,800㎥/h + 회수량포함유량)→1/0대(6,700㎥/h) 유입시 정수유출밸브 개도율

○ 여과지 지별 : 1지 70% → 28%     7지 50% → 19%

3지 70% → 30%     8지 50% → 15%

6지 100% → 19%    9지 100% → 35%

특이사항

1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 1정수장 여과지 전체 수위 하락 현상발생 → 현장 점검결과 5지 퇴수변 누수 심함(5/10 19:00) ↳ 5지 정수변 Close(19:10), 퇴수변 Open 및 Close 후 수위상승(20:00) 2. 제2정수장 여과지속시간 점검결과 따로 붙임
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.

3. 제2정수장 여과지속시간 전검결과(D팀 야간, 5/10 ~ 5/11)