문서번호	정수과-2176
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	05/11 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 05.04(월)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 04 (월)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
322,758	191,332	131,426	328,083	101.6	4.96 (5.80)	3.64 (5.41)	4.28 (5.09)	3.87 (5.34)	0 0	대톤

전일 대비 정수지 수위(0.66m) 감량(-5,474㎥)등 으로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.09	4.28	4.09
pH	7.63	7.56	7.62
알칼리도(㎎/L)	40.4	42.0	42.8
NH3-N(㎎/L)	0.0	0.01	0.0
잔류염소(㎎/L)	0.40	0.36	0.38

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.073	0.059	0.063	0.071	0.059	0.062	0.090	0.072	0.080
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.36	0.35	0.36	0.34	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	54	46	49	58	44	48	60	47	50

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	10.5	10.0	10.2	1.20	1.19	0.30	0.29	0.62	0.61
2정수장	0	0	0	10.3	10.2	10.0	1.43	1.42	0	0	0.60	0.50

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) 생산책임자  강 윤 우

운영사항	1.강북취수펌프 교체운전(주펌프 2.4호→ 4.5호 , 보조펌프 1호→6호) 2. 정수지 1지 수위계 헌팅(0점 조정요망) 3. 용마 수충압 완화장치 (2호 탱크) LED 수위 표시계 고장
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	제2정수장 후염소 투입 PID 농도제어 실시(18:00~24:00) 2. 제1정수장 침전지 청소관련 ○ 5월6일 청소업체 재활용 이송펌프 설치 예정 : 시설과 박광수 주무관 3.『뚝도 고도정수처리시설 2단계 공사』추진 대체급수 관련 급수운영 추진 계획 관련 ○ 대현산 송수관로 단계별 통수 추진 계획(1~2단계)실시 예정 : 5월6일 ~ 12일 - 대현산 송수관로 세척 정상수질 확보 후 3단계 추진
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.