문서번호	인터넷통신과-1886
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	김진하	05/12 이계헌

- 2015년 4월 -

전기시설 운영결과 보고

2015. 5

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2015년 4월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,724등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황(전체)

❍ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

년 월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2014. 4	21,019	33,189	300,709	449,755	804,672
2015. 4	11,090	30,035	303,265	464,314	808,704
증 감	-9,929	-3,154	2,556	14,559	4,032

❍ 분석결과(2014년과 2015년 4월간 비교)

▷ UPS 및 항온항습기 부분은 전체 서버수량이 1대 감소(물리적서버 4대 감소, 스토리지 3대 증가)하였으나, 소비전력이 상대적으로 큰

스토리지 수량증가로 UPS 전력사용량이 증가하였으며, 그에 따른 발열량 상승으로 항온항습기 전력사용량 또한 증가

▷ 동력 및 조명 부분은 시설장비 가동시간 단축 및 LED조명 교체 등

에너지 절감노력으로 전년동월 대비 전력사용량이 감소

▷ 전체 전력사용량은 전년동월 대비 4,032KWh(0.5%) 증가

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비

54KW(5.5%) 감소

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 631kW(70%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

4월 운영실적

❍ 청사 전기시설 안전관리 용역 발주

▷ 사업목적

- 전기시설 안전관리자 퇴직 후 미충원으로 인한 안전관리 요원 보충

- 교대근무자 1인이 전기작업을 전담함에 따른 인력충원을 통한 사고예방

▷ 용역기간 : 2015. 5. 1 ~ 2015. 12. 31(8개월)

▷ 용역인원 : 전기산업기사 이상 자격소지자 1인(상주)

▷ 소요예산 : 29,400천원(기초금액)

▷ 계약방법 : 전자공개수의계약

▷ 과업내용

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 유지보수

- 전기재해 사전예방 및 피해 최소화를 위한 응급조치 등

❍ 전기시설 유지보수업체 4월 정기점검 실시

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 점검기간 : 2014. 4. 24 ~ 4. 30

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등

▷ 점검결과 : 시설장비 정상작동 및 제반상태 양호

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 41개소 정비완료 등

5월 운영계획

❍ 전기시설 유지관리용 자재구입

▷ 구입목적 : 고장발생 대처 및 예비자재 확보

▷ 소요예산 : 3,000천원(추정)

▷ 구입자재 : 조명등, 콘센트, 공구류, 기타소모품 등

▷ 구매방법 : 인터넷통신과 법인카드 결재 후 계좌입금 및 정산처리

❍ 전기시설 유지보수업체 5월 정기점검

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기, 수배전반

▷ 예정기간 : 2015. 5. 26 ~ 5. 29

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등. 끝.