문서번호	기전과-4189
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	동부도로사업소장
이귀섭		代김현기	05/12 송상영
협조
	주무관		김동현

2015년 교통신호등

전기설비 정기점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

동부도로사업소

(기전과)

2015년 교통신호등 전기설비 정기점검 결과 보고

여름철 풍수해 대비 전기위험요인을 사전에 적출 ․ 정비코자 교통신호등 전기설비 정기점검을 한국전기안전공사 의뢰 실시하고 그 결과를 보고함.

관련근거

2015년 일반용 전기설비 정기점검 요청 [교통운영과-3472호]

2015년 일반용 교통신호기 정기점검 실시 [서울점검부-877호]

점검개요

점검기간 : 2015. 04. 7. ~ 2015. 04. 24.

점검시설

○ 교통신호제어기 :   600면

○ 교통신호등 등주 : 3997주

○ 교통신호 경보등 :  394주

점검자

○ 강남구, 서초구일부 - 한국전기안전공사 남부지사

○ 송파구, 강동구 – 한국전기안전공사 동부지사

점검결과

구분	교통신호제어기			신호등주			경보등주			비고
	대상	적합	부적합	대상	적합	부적합	대상	적합	부적합
강남,서초구일부	212	188	24	1,425	1,313	109	140	140	0
송파구	222	201	21	1,514	1,467	47	115	107	8
강동구	166	159	7	1,058	1005	53	139	137	2
계	600	548	52	3,997	3,785	209	394	384	10
부적합율 (%)			8.6			5.2			2.5

부적합 사유

○ 교통신호제어기

- 누전차단기 불량

- 누전차단기 미설치 및 절연저항 불량으로 직결접속

- 접지저항 기준치미달

○ 신호등주 및 경보등주

- 접지저항 기준치 미달

조치계획

교통신호기 유지보수공사(연간단가)업체에 작업 지시하여 긴급보수

하고 한국전기안전공사에 6월 20일 전까지 재점검을 실시코자 함

붙임 : 한국전기안전공사(동부, 남부지사) 점검결과통보 공문 사본 1부. 끝