문서번호	시설관리과-1447
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설관리부장
김현돈	한명석	03/03 윤석우

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(중부수도)

2014. 03

상수도사업본부

(시설관리부)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(중부)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 중부수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 증압장 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과에 대한 보고 임.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 중부수도사업소 45개소

- 제어센터 1개소, 가압장 18개소, 증압장 26개소

○ 점검기간 : ’14. 2. 3 ~ 2. 20

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈, 전기운영주사보 주광복, 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 증압장 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 17건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
17건	11	4	1	1

○ 수범사례 : 경영평가의 수범사례 가점 부여

( 원활한 수돗물 공급 - 기전설비유지관리 분야)

- 모든 증압장 판넬에 급수구역도 및 비상연락망을 부착하여 현장에서 급수지역 판단이 가능하도록 함으로써, 지역 민원 등을 현장에서 대처가 가능하도록 하였음

- 증압장 침수경보를 별도로 구축하여 증압장 침수사고에 대한 제어센타 인지기능을 강화함으로써 증압장 침수사고 대처에 만전을 기하였음

○ 주요 지적사항

- 공정컴퓨터 간 경보설정 및 태그값이 상이하여 근무자간 혼선우려 : 제어센터

- 유압식 볼밸브와 모터기동반 차단기간 연동운전이 되지않음  : 북악(배)가압장

- 모터펌프3호 콘덴서 내부회로 이상으로 전류 불평형 발생  : 성북2가압장

- 고압 수전반 진공차단기 1차측 접속부 R상 열화  : 종암가압장

<주요 수범사례 및 지적사항 현황사진>

급수구역도 및 침수경보 설치 (전체 증압장)	공정컴퓨터간 혼선우려 (제어센터)	유압밸브와 차단기가 연동안됨 (북악(배)가압장)
콘덴서 내부회로 이상 (성북2가압장)	EOCR 전류탭 설정 오류 (약수가압장)	VCB R상 접속부 과열 (종암가압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 중부수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

별 첨 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 – 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 중부수도사업소 제어센터 등 45개소

□ 점검기간 : ’14. 2. 3 ~ 2. 20

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 수범사례 : 1건

시설물명	수 범 사 항	현 황 사 진	비고
전체 증압장	○ 증압장 급수구역도 및 침수경보 설치 - 모든 증압장 기동반에 비상연락망을 포함한 급수구역도를 부착하여 현장에서 급수지역을 판단하여, 관련 민원 등에 대처할 수 있도록 하였고, - 펌프장 내부에 침수경보 설비를 별도로 구축하여 침수시 제어센터에서 근무자가 인지할 수 있도록 구성 하였음

□ 지적사항 : 17건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
제어센터	○ 공정 컴퓨터간 혼선우려 공정1, 2 컴퓨터간 경보설정 및 태그값이 상이하여 근무자간 혼선우려 ⇒ 공정컴퓨터 정비 할 것
구기 증압장	○ 단자접속부 과열 모터펌프1호 기동반 하부 단자접속부 S상 접속불량에 의한 과열 ⇒ 단자접속부 점검 및 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
보광(배) 가압장	○ PLC 밧데리 교체주기 경과 및 SPD 미결선 감시용 모자익 판넬 내부 PLC 밧데리 교체주기 경과 및 통신기기 보호용 SPD를 거치지 아니하고 모뎀과 직결 ⇒ PLC밧데리 교체 및 SPD 재결선 할것
	○ 콘덴서 리밋스위치 동작간격 과다 남산배수지 송수 조절펌프 1호(6.6KV 250HP) 콘덴서 폭발 방지용 리밋스위치 간격 과다 (용량 50Kva 최대 팽창한계 20mm) ⇒ 리밋스위치 간격 조정 할 것
무악2 증압장	○ 전자접촉기 체터링 현상 발생 모터펌프1호 전자접촉기 접촉불량에 의한 체터링(Chattering)현상 발생 ⇒ 전자접촉기 점검 할 것
삼선 증압장	○ 단자접속부 과열 모터펌프2호 기동반 하부 단자접속부 R상접속불량으로 과열 ⇒ 단자접속부 점검 및 정비 할 것
성북2 가압장	○ 콘덴서 내부회로 단선 모터펌프3호 콘덴서 T상 내부회로 단선으로 전류 불평형 발생 ⇒ 콘덴서 점검 및 정비 할 것
정릉4 가압장	○ 콘덴서 절연유 누유 및 전류 불평형 모터펌프3호 콘덴서 절연유 누유 및 전류 불평형으로 콘덴서 과열 ⇒ 콘덴서 점검 할 것
남산 증압장	○ 전자접촉기 접속불량으로 과열 모터펌프1호 가동용 전자접촉기 S상 터미널 접속불량으로 과열 ⇒ 전자접촉기 정비 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
북악(배) 가압장	○ 유압식 볼밸브와 차단기간 연동운전 안됨 개운산 배수지 및 정릉계통 펌프 토출측에 설치된 유압식 볼밸브와 모터기동반 차단기간 연동운전이 되지않아 수충격 및 역류 발생시 긴급폐쇄 기능이 이루어지지 않음 ⇒ 연동운전이 이루어지도록 정비 할 것
경내 가압장	○ 서지보호장치 결선 부적정 통신설비 및 기기보호용 서지보호장치 인입선이 버스바 최하단에 설치되어 부하기기를 서지로부터 보호할수 없음 ⇒ 서지보호장치 재결선 할 것
혜명 가압장	○ 경보회로 미구성 및 커플링 이격거리 과다 모터펌프 사고시 제어센터에서 인지할 수 있도록 경보회로 구성 및 모터펌프2호 플랜지형 커플링 이격거리 조정할것 ⇒ 경보회로 구성 및 커플링 정비 할 것
배밭C 증압장	○ 전자식 과부하계전기 전류값 미표출 부하 전류값이 20A인데 전자식 과부하계전기(EOCR) 전류값이 표출되지 않음 ⇒ 전자식 과부하계전기 점검 할 것
약수 가압장	○ 전자식 과부하계전기 전류탭 설정 오류 모터펌프1호 전자식 과부하계전기(EOCR) 전류탭 설정 오류로 계기값과 상이함 ⇒ EOCR 전류탭 재설정 할 것
월곡(배) 가압장	○ 수전변압기 및 전력량계 보호설비 없음 가압장 전원공급용 한전변압기 및 전력량계함을 차량 등으로부터 보호할 수 없음 ⇒ 수전측 기기 보호설비 설치 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
종암 가압장	○ VCB 1차측 접속부 R상 열화 3.3KV 수전반 진공차단기 1차측 접속부 R상 열화(타상보다 13℃ 높음) ⇒ 접속부 점검 및 정비 할 것
	○ 고압진공접촉기 S상 열화 모터펌프3호 고압진공접촉기 1차측 접속부 S상 열화(타상보다 12℃ 높음) ⇒ 접속부 점검 및 정비 할 것