문서번호	정수과-2219
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		05/12 이태일
협조
	주무관		代조평대

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015년 5월 11일(월)                                      1정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(08:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	22.71 ㎏/㎠
	저장탱크 수위(mmH2O)	602 mmH2O	재고량: 5,739 kg
	저장탱크 액 압력(㎏/㎠)	22.71 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	운휴중
	기화기 온도(℃)	운휴중
	가스배관 온도(℃)	운휴중
	가스압력(㎏/㎠)	1차측:		2차측:
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 펌프 가동상태	정상
	PSF 가동상태	정상
	토출 가스압력(㎏/㎠)	운휴중
시설 정비 및 특기 사항	■ 제어실 이산화탄소 용해수 유량 PLC 프로그램 오류로 일보에 기록 됨. ■ 용해수 펌프 2호 흡입구 후드밸브 철거 (정수시설과 : 이정원 팀장, 기술지원팀) 11/20 ■ 용해수펌프 비교유량측정 최대 값 54㎥/h → 측정결과 현재 9㎥/h 12/29 시설보수과 이정원팀장 ■ co2구매 태경화학(주) 15,000㎏ 입고 (04월 06일 09시) ■ co2 가스배관라인 공동구역 용접부위 1개소 누설 용접작업 (4/10 13 : 00) 한국초저온용기(주) ■ co2 투입중지 (4/23 11 : 30 김성재 연구사) ■ co2 투입개시 (4/30 09 : 30 PH 목표값 : 7.1) 김성재 연구사 ■ 1정수장 일시적 가동중지 (5/6 10 : 00)
점 검 자	조평대, 유덕종

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2015년 5월 11일(월)                                      2정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(08:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	19.71 ㎏/㎠
	수위(mmH2O)	481 mmH2O	재고량: 4,169 kg
	저장탱크 액 압력(㎏/㎠)	19.71 ㎏/㎠
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	운휴중
	기화기 온도(℃)	운휴중
	GSU배관온도(℃)	운휴중
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 0		2차측 : 0
	배관 누설여부	메인밸브 이상 없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	정 상
	PSF 가동상태	정 상
	토출 가스압(㎏/㎠)	운휴중
시설 정비 및 특기 사항	■ 2정수장 고도정수처리시설 투입시험준비 중 ■ 신설 이산화탄소 점검결과 및 초저온탱크 김광수이사 합동점검(10월 13일) 1. 이산화탄소 투입율제어 프로그램 추가요청 및 설치예정(대우건설) 2. 원격운전 안됨. 긴급차단밸브, 기화기 등 ■ 2014. 09. 15. 2정수장 시험 가동용으로 대우건설 - 이산화탄소 구입(11,380㎏) ■ 한국초저온용기(주) 김광수이사 2정수장 psf이산화탄소(4/1)투입설비 점검 (psf 이산화탄소 투입설비 콘트롤러 교체예정 4/8) ■ 한국초저온용기(주) 김광수이사 콘트롤러 미국 직수입 4월 20일경 도착예정 (4/8 김광수이사 오후 통화함.) ■ 한국초저온용기(주) 김광수이사 콘트롤러 4월 21일로 연기 됨. ■ 한국초저온용기(주) 김광수이사 외 1명 콘트롤러교체 및 시험가동 (4/21) 16:00 ~ 21:00 ■ 한국초저온용기(주) 김광수이사 콘트롤 수정보안 후 이산화탄소 투입 함. ■ co2 투입개시 (4/30 09 : 30 PH 목표값 : 7.1) 김성재 연구사 ■ co2 투입중지 (05/02 14 : 00 김성재 연구사) ■ 2정수장 co2 시험가동 (05/11 10: 00 ~ 11:00)
점 검 자	조평대, 유덕종

끝.