문서번호	시설과-2118
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김욱		백운도	05/12 진병규
협조
	주무관		박진우

자가용 전기설비 정기검사 완료 보고

2015. 5.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『보라매공원』

자가용 전기설비 정기검사 완료 보고

보라매공원 자가용 전기설비에 대해 한국전기안전공사에 의뢰 정기검사를 완료하였기에 아래와 같이 보고함.

검사 대상

대  상 : 보라매공원 전기설비시설(변전실)

세부시설 현황 : 수전전압 22,900V. 계약전력 1,100kW(특고반11면.변압기3대)

주변전실 22,900V/3,300V ,(380V/220V)

지구변전실 3,300V /(380V/220V)

검사 일시

2015. 5. 9 .토요일 (07:00 ~ 08:30)

검사 방법

한전 상시전원 차단. 변압기등 특고압설비내 잔류전원 방전후          안전공사 직원 2인과 전기안전관리자 입회하 특고압설비 점검

검사 내용

변압기 및 특고설비(진공차단기. 계전기 등)진단 검사

변압기 . 피뢰기등 특고압부의 먼지청소

검사 결과  : 합격(보완조치사항 있음)

보완 사항

- 수전반 조작반 경보기(부저) 교체

- 저압메인차단기 ACB 4P 1600A 수리

현황 사진

한국전력 책임분계점 개방	수변전설비 검사

향 후 계 획

상기와 같이 전기사업법에 의한 정기검사를 완료함에 따라 보완사항에             대해 특고압설비 보수전문업체 의뢰 보수 예정

따로붙임 : 1. 정기검사 실시계획 1부

2. 정기검사 실시 확인서 1부.  끝.