투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 보일러(1.2호) 안전검사 및 청소 승인

1. 중랑사업소 – 134597(‘15.5.11)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조시설 보일러(1.2호) 안전검사 및 청소 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하여 시행하고 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 건조시설 보일러(1.2호) 안전검사 및 청소 시행

2) 사업개요

- 보일러 청소주기 도래로 연소실 스케일 제거 및 예방정비 시행 (11톤/h*2대)

- 보일러(1호) 계속사용안전검사 시행(에너지관리공단/2015.5.13.일 시행)

- 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 보일러 계속사용안전검사 도래 및 연소실 스케일 부착으로 배가스 온도가 상승(450℃)되어 보일러 효율저하는 물론 안전저해로 화학세관 및 예방정비 필요

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	05/12 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-3463	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)