문서번호	관리과-6195
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		代유화열	05/12 김동기
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	주무관			황준태

5월 1차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

중랑물재생센터

(관리과)

5월 1차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 5. 8(금) 16:00, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자, 현장반장, 상수도연구원(장신요연구사)

□ 안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

□ 관리과

- 수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(기간 : ‘15. 4. 27 ~ 5. 3)

□ 물재생과

- 반류수처리시설 약품투입 현황 보고 : 5/1~5/6일까지 지별 80ppm으로 투입하였고 5/7일부터 150ppm으로 투입량 증가시킴. 수질분석은 5/8일부터 3개 지점(유입수, 1차침전지, 2차침전지)으로 확대하여 비교 분석 예정

- 반류수처리시설 적정 약품투입량 분석에 상수도연구원도 협조해주기 바람

- 종침 슬러지부상현상은 수온 변화에 따른 팽화현상이 원인으로 판단됨

- 반류수 초침계면을 낮게 유지하기 위해 슬러지인발량을 증가시켜야 함

□ 슬러지재활용과

- 슬러지인발량 조정은 농축기 용량을 고려해야 하니 우리과와 협의하여 인발량 조정토록 협조 바람

□ 상수도연구원

- 반류수 약품투입량 분석은 투입 전 인산염인 농도와 투입 후 농도를 측정하여 분석해야 T-P 제거효율을 판단할 수 있음

- 수온에 따라 미생물의 종류가 변하는지 자료 검토토록 하겠음

- DO농도를 0.5㎎/ℓ로 운영할 수 있는 조건은 암모니아성질소 농도가 2㎎/ℓ 이하일 때 적용가능 함

□ 소장

- 반류수 초침계면의 지별 편차가 크게 나타남. 슬러지인발량을 늘려야 함

- 원활한 슬러지 처리를 위해 농축기 용량 검토 등 시설개선방법 및 운영방법을 검토하여 최적조건을 강구해야 함

- 수온이 변화되는 봄철 물처리가 안되는 원인을 분석하여 변온기 수질변화에 대응하여야 함  끝.