문서번호	수도자재관리센터-7957
결재일자	2015.5.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		代윤승욱	05/13 代정희순
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형23번,31번)0512

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액(원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 덕타일 이형관구매 (대형23)	이형관 64종 7,116개	451,000,000	2015.05.04. (2015.06.13)	한국주철관 공업(주)
덕타일 압륜 80mm외 9종 구매 (대형31)	압륜 9종 1,525조 고무링80mm 250개	58,469,930	2015.04.17. (2015.05.17)	“

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2015.05.12

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 23	덕타일 이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),300mm*45	개	100	0	24	76
		K.P소켓곡관 B형(L형),400mm*45	개	20	0	20	0
		K.P소켓곡관 B형(L형),800mm*22	개	3	0	3	0
		K.P소켓곡관 B형(L형),800mm*45	개	3	0	3	0
		K.P이음관 800mm	개	1	0	1	0
대형 31	덕타일 압륜	200mm	조	400	0	400	0
		400mm	조	50	0	50	0
		700mm	조	100	0	100	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 23	덕타일 이형관	K.P소켓곡관 B형(L형),300mm*45	24	1	1	-	-	-	적합
		K.P소켓곡관 B형(L형),400mm*45	20	1	1	-	-	-	적합
		K.P소켓곡관 B형(L형),800mm*22	3	1	1	-	-	-	적합
		K.P소켓곡관 B형(L형),800mm*45	3	1	1	-	-	-	적합
		K.P이음관 800mm	1	1	1	-	-	-	적합
대형 31	덕타일 압륜	200mm	400	4	4	-	-	-	적합
		400mm	50	1	1	-	-	-	적합
		700mm	100	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함.

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서를 검토 한바 적합 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 이형관 검사표(대형23) 1부.

2. 덕타일 압  륜 검사표(대형31) 1부. 끝.