	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 현지확인 결과 보고[*****]

대 상 명	******			****	*************
소 재 지	****************	***	************	***	*************
명령번호	*********************			** **	종합정밀** *********

소방시설종류	조치명령내용	관련 법규	보완 기간	확인결과	비고
소화 설비	- 5층 옥상 흡연실 분말소화기 3.3kg 1EA 충압불량으로 조치 요함	NFSC 101 제4조	2015.4.24	완비
	- 6층 알람밸브 압력스위치 자체불량으로 조치 요함 - 6층 ~ 1층 알람밸브실 위치표지 미부착(6개소)으로 조치 요함 - 지하1층 프리액션밸브 압력스위치 작동시 수신반상 미확인으로 조치 요함 - 지하1층 프리액션밸브 A,B감지기 동시 작동안됨(A감지기 작동시 B감지기 작동안되고,B감지기 작동시 A감지기 작동안됨)으로 조치 요함 - 지하1층 ~ 지하2층 프리액션밸브실 위치표지 미부착(2개소)으로 조치 요함 - 지하2층 펌프실앞 프리액션 A감지기 선로단선으로 조치 요함	NFSC 103 제6,9조
경보 설비	- 주계단 옥상 계단감지기 작동시 수신반상 미확인으로 조치 요함 - 5층 ~ 지하1층 자동화재탐지설비 작동시 시각경보기 연동불량으로 조치 요함 - 5층 E/V홀 차동식→연기식 감지기로 교체요함으로 조치 요함	NFSC 203 제7,8조

소방시설종류	조치명령내용	관련 법규	보완 기간	확인결과	비고
경보 설비	- 1층 주출구 홀내 차동식→연기식 감지기로 교체요함으로 조치 요함	NFSC 203 제7,8조	2015.4.24	완비
피난 설비	- 4층 사목회의실앞 복도 통로유도등으로 교체요함(좌방향)으로 조치 요함	NFSC 303 제6조
	- 5층,4층,3층 완강기 위치표지 미부착(3개소)으로 조치 요함 - 3층 성가대 연습실내 완강기 유리문 파괴 비상망치 비치요함으로 조치 요함	NFSC 301 제4조
기타 설비	- 지하2층→지하1층 주차장 방화샷다 폐쇄기 자체불량으로 조치 요함	소방시설설치유지및안전관리에관한법률제 10조

붙임  조치명령 완료 사진(가재울성당) 1부.  끝.

담당자	유승종		검사지도팀장	홍갑득		예방과장	05/13 강신철
협조자	담당자	이현주
시행	예방과-6269	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3144-9819	/	klkbo@seoul.go.kr	/	부분공개