	종로소방서
수신자	중부소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	방염성능검사 탄화면적 측정 결과 알림[71-157]

1. 중부소방서 예방과-8087(2015.5.13.) “방염성능검사 탄화면적 측정의뢰 (72-157)”

2. 위 호와 관련하여 요청하신 탄화면적 측정 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 공통내용

관리번호	업 종	품 명	수 량	신청일
제72-157호	일반음식점	합판	1개	2015. 5. 13.

나. 측정결과

1) 탄화면적(기준: 50㎠이내)

- 1번시료 : 96.06㎠

붙임  1. 탄화면적 사진 1부

2. 시료 사진 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	손라현		예방팀장	송기웅		예방과장	05/14 전영환
협조자
시행	예방과-8163	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2 (종로1길 28)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-730-0119	/전송	02-730-6119	/		/	대시민공개