문서번호	슬러지재활용과-3560
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
신성현		이동신	05/14 김동기
협조

3처리장 원심농축기동 이송펌프 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3처리장 원심농축기동 이송펌프 수리 보고

3처리장 원심농축기동 농축기의 슬러지를 공급해주는 모노펌프를 수리하여 시설운영을 원활히 하고자 함

□ 시설현황

위 치	구 분	규 격	수 량	제작사
원심농축기동	슬러지공급펌프	60~90㎥/hr	18대	모나스, 유천
	농축소화조이송펌프	90~120㎥/hr	8대	모나스, 유천
	폴리머공급펌프	1~3.2㎥/hr	19대	모나스

□ 시설점검결과

○ 농축된 슬러지를 소화조로 이송시켜주는 농축소화조이송펌프(4호,6호)의 장시간 가동으로 인하여 부품 마모가 발생하여 부품 교체 필요

□ 조치계획

○ 고장난 농축소화조이송펌프(모나스펌프)의 예비부품을 사용하고 업체에 교체공임비만 지급하여 수리실시

○ 4호기 로터, 유니버셜조인트 교체 및 6호기 스테이타 교체 계획

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 유니온기공과 수의계약

○ 소요예산 : 1,100천원(부가가치세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.