문서번호	정수과-2268
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		代조평대	05/14 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 05월 13일(수요일)
구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
			오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)		21	21	21
	집합관 및 밸브누설여부		이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)		0.66	0.66	0.66
	긴급차단장치		이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태		이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부		누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)		0.66	0.66	0.66
	인젝터 운전상태	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소	가동	가동 및 운휴	운휴 중
		1중염소	가동	가동 및 운휴	운휴 중
		1후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2전염소(1계열)	0.044	0.044	0.044
		2전염소(2계열)	0.044	0.044	0.044
		2중염소(1계열)	0.062	0.062	0.062
		2중염소(2계열)	0.055	0.055	0.055
		2후염소	0.052	0.052	0.052
중화설비	가스누설경보기 상태		정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태		이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태		정 상	정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			80(0.67)	80(0.67)	80(0.67)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			80(0.67)	80(0.67)	80(0.67)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상없음	이상없음	이상없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	9,6,340,358,346,351,37,2,10
	예 비	9 병		B 측	84, 83, 78, 81, 82, 79, 86, 77, 85
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측	356,13,343,15,334,30,46,41,353
	공용기	13병		A 측	20,360,19,80
		10병		B 측	343,41, 15, 354, 356, 30, 334, 46, 13, 353
시설정비 및 특기사항	■ 후염소 농도제어 시험운전(5/11 16:00~) ■ 후염소 농도제어에서 유량제어로 변경(5/13 04:50~) ■ 1정수장 전염소ㆍ중염소일시 투입후 투입 중지(10:00~16:00) - 전염소,중염소,후염소 투입기 공급중단에 따른 전원 Off ■ 대현산 공급배관 관로 세척을 위한 1정수장 원수공급 및 염소투입 - 전, 중염소 투입시간 : 10:00~16:00 ■ 2정수장 전ㆍ중염소 진공배관 드레인배관 설치를 위한 점검 - 대우건설 허근차장 외1명 ■ 2정수장 2계열 워터챔프 폴트에 의한 Off(06:30) - 원인규명 못함(동방수기 연락 및 5/14일 조치요청) ■ 강북취수장 염소투입 및 암모니아성 질소계 점검요청 - 전염소 투입 예정 시간 : 5/14 09:00~ - 김대용 주무관 유선통화 확인 결과 암모니아성 질소계측기 이상 없음 ■ 2정수장 후염소 농도제어에서→유량비례제어(04:50~ ) ■ 중염소 투입기 투입량 감소에 따른 헌팅 발생(5/13 08:00경) - 조치사항 : 2정수장 1,2계열 전염소 투입량 1kg/hr감소투입 및 중염소 1,2계열 투입량 1kg/hr 증가투입으로 헌팅현상 방지
점 검 자	조평대

끝.