함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	수서배수지 통수 관련 검토 요청

1. 배수과-2498호(2015. 4.16.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 수서배수지 통수추진일정에 의거 시행중 아래와 같은 문제점이 발생하여 검토요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

◈검토사항

- 위    치 : 수서배수지 증압장

- 암사 저양정 공급 양정을(3.2 ~ 3.5kgf/㎠)고려하여 수서 증압장을 설치하여 운행코자 하였으나,

- 강남보금자리 지역의 급수량 증가로 인하여 현재 서초배수지수계로 급수중에 있으며, 증압펌프시설 완료후 시 운전 중 인인압 수압부족으로 인하여 증압펌프 운행이 일시중단되고 있는 실정임

▸서초배수지 상시관압 : 2.6 ~ 3.0kgf/㎠

- 수서배수지 안정적이고 효율적인 운영을 위한 대책방안 검토

▸1구간 : 배수관 D=500㎜, L=80m

▸2구간 : 배수관 D=500㎜, L=900m (수서IC ~ 수서역 사거리)

따로붙임 :  1. 배수관 부설 위치도 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	이승우		급수운영과장	05/14 최임봉
협조자
시행	급수운영과-8617	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	(02) 3146-4852	/전송	(02) 3146-4889	/	leu1981@seoul.go.kr	/	대시민공개