함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	배수지 수위조절 협조 요청

1. 우리사업소에서 관리하고 있는 강북수계 자하문배수지 잔류염소 농도가 떨어져 재염소 투입을 상향조정하였음에도 배수지 및 배수지 관말에서 잔류염소 농도가 0.1mgL이하로 측정되고 있어

가. 자하문배수지 잔류염소 농도

일 시	5. 8	5. 9	5. 10	5. 11	5. 12	5. 13	5. 14
측정농도	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.09
차염농도	0.12	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25
증가투입	차염 0.03증가		차염 0.05증가			차염0.05증가 강북0.05증가

2. 현장 정밀조사한 결과 북악배수지에서 자하문배수지 직수는 0.34~0.35mg/L로 높으나 배수지 담수후 잔류염소 농도가 급감하는 이유는 담수량에 비해 사용량이 적은 것으로 판단되니 배수지 수위를 최대한 저수위로 운영하여 체류시간을 단축할수 있도록 협조하여 주시기바랍니다.

□ 잔류염소 측정결과

배수지	배수지관말	배수지 유입전 직수		비 고
0.09mg/L	0.08mg/L	홍은1동 주민센터	0.34mg/L	측정일시 2015. 5.14. 10:00
		홍은 도담도서관	0.35mg/L

※ 자하문배수지 잔류염소 운영목표(5월) : 0.25±0.15

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	05/14 이희세
협조자
시행	행정지원과-12629	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개