문서번호	시설개선과-4078
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
진종구		박관현	05/14 신동호
협 조

공사 실정보고사항 검토 및 조치계획

(잠실운동장 고압케이블 교체공사)

2015. 5.

시설개선과

공사 실정보고사항 검토 및 조치계획

잠실운동장 고압케이블 교체공사 실정보고 사항에 대한 검토결과를 보고드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 잠실운동장 고압케이블 교체공사

○ 공사기간 : 2015. 2. 9 ~ 2015. 9. 7

○ 계약금액 : 금776,662,180원

○ 시 공 사 : 성산콘트롤  대표자 성홍구

○ 감 리 사 : 극동문화전기설계  대표자 김경용

Ⅱ		실정보고 검토결과

1. 주경기장 공동구내 케이블 트레이 신설

⇒ 주경기장 공동구 시작점에서부터 제1수영장 입구까지에 대한 변경 내용으로 공동구내 지장물 등으로 기존 트레이를 이용한 시공이 불가하여 트레이 신설이 필요함.

2. 주경기장 3층(나구역 ~ 다구역) 연결구간 케이블덕트 변경

⇒ 케이블 포설 방법상 덕트 신설이 필요없고, 전광판 변전실내 여유전력(약250㎾)사용을 위해 전력이 부족한 남문방향(3층~1층)으로 덕트 설치가 필요함.

3. 주경기장 (B3 출입구~ 보조경기장)간 케이블 포설방법 변경

⇒ 재사용 예정이었던 예비배관이 노후되어 사용할 수 없는 상태로서 케이블 트레이 신설이 필요함.

4. 실내체육관 상부변전실 → 하부변전실간 케이블 포설방법 변경

⇒ 기존 예비배관을 이용할 경우 케이블이 꺾이는 구간이 너무 많고(5개소), 곡률반경을 확보할 수 없어 트레이 신설이 필요함.

※ 공사비 증액 : 약17,400천원(제경비 및 부가세 미포함)

Ⅲ		조치의견

위와 같이 실정 보고사항을 승인하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 공사 실정보고서 1부.