문서번호	대기환경연구부-6118
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		대기측정관리팀장		대기환경연구부장
조성호		조석주		05/14 어수미
협 조
	★총무팀장				손광언
	주무관				주우민

『2015년 대기측정망』

노후전기시설물 정비계획

2015. 05.

서울시보건환경연구원

대기환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2015년 대기측정망』

노후전기시설물 정비계획

대기측정망의 노후 전기시설물을 정비 보수하여 안전사고 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 대기환경연구부-2181호(2015.2.24.)「대기측정망 정비 추진결과 보고」

□ 대기환경연구부-3800호(2015.1.30.)「2015년도 버스중앙차로 추진계획」

Ⅱ		정비개요

□ 사 업 명 : 노후전기시설물 정비계획

□ 정비대상 : 대기측정망 16개소 노후 전기시설물

정비장소	정비대상 사유	정비내용
강남중앙차로 외6	버스중앙차로 측정지점 축소에 다른 유휴시설 분전함으로 보행인 안전사고 우려	7개소 14개 분점함 및 전원선철거
광진	전용선 노후불량으로 데이터송수신 지연	전용선로 약80m 교체
종로	누수로 분전함 내부회로 부식 및 열화	분전함 내부부품 교체
성북	조명등기구 및 분전함 내부부품 노후불량	등기구 수리 및 분전함 교체
송파	기기실조명, 옥상전원 배선 노후불량으로 화재위험	기기실조명, 옥상전원선 교체
청계4가도로변	접지시설 불량으로 접지 저항값 기준치 미달	접지시설 재시공
동대문도로변	⁃ 접지시설 불량으로 접지 저항값 기준치 미달 ⁃ 분전함 내 비정격차단기, 회로불량 및 기기전원 과부하	⁃ 접지시설 재시공 ⁃ 분전함 정리 및 기기전원 과부하로 부하선로 분산정리
청량리도로변	분전함 내 비정격차단기, 회로불량 및 기기전원 과부하	분전함 정리 및 기기전원 과부하로 부하선로 규격선으로 교체
동작도로변	접지선로 및 기기전원 선로 누전	접지선 및 기기전원선로 교체
본원옥상측정실	전기선로 및 분전반 노후불량	기기전원선로 및 분전반 교체

정비대상 사진

도로변,중앙차로 분전함 14개소	종로측적소 분전함	성북측정소 분전함
송파측정소 전기선로	청계4가, 동대문도로변 접지시설	청량리, 동대문도로변 전기
광진 전용선	동작도로변	본원옥상컨테이너

Ⅲ		정비계획

□ 추진일정

○ 2015. 05. : 시설공사 발주

○ 2015. 05. : 공사계약 및 착수

○ 2015. 06. : 공사준공

□ 소요예산 : 8,080,000원

측정소	정비시설	단위	수량	소요예산(원)	비고
광진	전용선로 포설	식	1	220,000
종로	분전함 내부부품	식	1	880,000
성북	분전함 내부부품	식	1	560,000
송파	기기실조명,옥상전원선	식	1	550,000
청계4가도로변	접지시설 설치	식	1	280,000
동대문도로변	접지시설 설치 및 분전함,부하선로 정리	식	1	380,000
청량리	분전함,부하선로 정리	식	1	690,000
본원4층옥상	분전함,전열 및 조명선로	식	1	320,000
강남도로변외6	7개소 14개 분점함 및 전원선로 철거	식	1	4,200,000
합계				8,080,000

□ 발주방법 : 소액 수의계약

□ 예산과목 : 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 질소산화물저감             및 대기오염감시, 초미세먼지감축기반조성, 시설비

Ⅳ		기타사항

□ 중앙차로 전기분전함(7개소) 철거시 한전 전기사용 계약해지 요청

□ 청계4가, 동대문도로변 2조 이상 접지봉 매설시 관할구청 굴착승인 요청(※접지봉 매설깊이 지중 75cm이상)

□ 중앙차로 및 도로변 전기분전함 철거 주소

No	측정지점	계량기번호	주 소
1	위생병원	01-4379-1733	동대문구 휘경1동 262-8 (효자위너스 앞)
2	강남CGV 앞	01-4379-5702	강남구 역삼1동 814-6 (강남CGV 앞)
3	신용산역	01-4379-5766	용산구 한강로2가 191
4	신용산역(인도)	01-4379-5793	용산구 한강로2가 191
5	아현초교(중앙)	01-1348-7132	마포구 아현동 602-1
6	아현초교(인도)	01-4378-7141	마포구 아현동 602-1
7	연세대 앞	01-4380-7735	서대문구 창천동 11

끝.