문서번호	정수시설과-1610
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	05/14 박기석
협 조
	정수과장			임건혁
	원수관리과장			손주옥

스마트폰 앱을 활용한

정전사고 대응능력향상 계획

제안번호 552441 창의실행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

스마트폰 앱을 활용한

정전사고 대응능력향상 계획

정전사고 발생시 신속히 복구할 수 있게끔 스마트폰에 정전사고 복구매뉴얼 앱을 설치․배포하여 근무자의 위기대응 능력 향상 및 정수시설물 관리에 만전을 기하고자 함

※ 야간이나 공휴일 등 전기안전관리자가 퇴근 후 정전발생시 대처능력 미흡

Ⅰ		추진배경

□ 정전사고 발생시 전기안전관리자가 아닌 경우 대처능력 미흡

○ 정수장이나 취수장의 정전사고는 자주 일어나는 사고가 아니므로 평소 훈련을 통한 복구요령을 숙지하여도 전기안전관리자가 아니면 당황하거나 일반적으로 대처능력이 미흡한 실정임

○ 정전사고에 대한「위기대응 현장조치 행동매뉴얼」이 있지만 복잡한 단계의 글자형태로 표현되어 일반근무자는 숙지가 어렵고 실제 정전사고가 발생하여 현장조치 행동 매뉴얼에 따라 복구하려면 당황하여 조작 미숙으로 대체로 많은 시간이 소요됨

□ 정전사고 발생시 관계직원들에게 긴급한 비상연락이 다소 지연됨

○ 야간이나 공휴일에 정전사고가 발생하면 취수장 같은 경우 제어실 근무자가 2명이므로 전기설비 현장출동 및 유관기관에 정전원인 확인 등에 시간이 소요되어 직원들에게 비상연락이 지연될 수 있음

Ⅱ		개선방안

□ 스마트폰에 정전사고 복구매뉴얼 앱을 설치․배포하여 정전사고 발생시 현장 복구에 활용 및 관계직원 긴급 비상연락 지원

○ 스마트폰에 전기설비의 현장사진과 문자, 음성안내멘트 등을 지원하는 정전사고 복구요령 프로그램 앱을 관계직원들에게 설치․배포하여 스마트폰을 휴대하면 누구나 정전사고 발생시 신속한 복구가 가능하도록 하고

○ 메시지 기능을 내장하여 비상연락이 필요한 관계직원에게 신속히 전달 되도록 함

□ 평상시 정전사고 복구능력 향상

○ 스마트폰은 누구나 휴대하고 있으므로 정전사고 위기대응 매뉴얼을 별도 소지하지 않고도 스마트폰으로 평상시 정전복구 요령을 습득할 수 있음

Ⅲ		추진계획

□ 정전복구 매뉴얼 스마트폰 앱 설치․배포

○ 설치 프로그램 내역 및 기능

- 모바일 웹사이트

․앱을 설치하기 위함 - 기반이 구축 되어야 콘텐츠 등을 구현할 수 있음

- 하이브리드 앱 (안드로이드 기반)

․대부분이 안드로이드 기반의 스마트폰을 소지하므로 ISO 기반의 앱은 추후 설치

- 앱의 기능

․영상지원 기능, 음성지원 기능, 메시지전송 기능 등

○ 앱의 구성 및 활용방법(상세내역은 붙임참조) ⇒ 정수장 정전사고 복구매뉴얼로서 주선로에서 1호변압기로 수전하는 경우를 나타내었음

- 활용방법 설명

․스마트폰 초기화면에서「정전복구 매뉴얼 앱」아이콘을 터치하면 다음단계로 넘어감

․다음단계인「취․정수장 정전사고 복구매뉴얼」화면이 나타나고 음성안내멘트가 나옴. 여기서 정수장의 경우「강북정수장 정전사고 복구매뉴얼」베너를 터치하면 다음단계로 넘어감

․이러한 방법으로 사용자가 필요한 각 단계를 선택하면 정전복구 매뉴얼의 영상이 나타나고 음성이 지원되므로 순서에 따라서 정전복구

- 활용방법 그림으로 표현(하위 단계를 생략한 간단한 표현임)

스마트폰 화면영상		⇒		⇒		⇒		⇒	다음단계는 7단계까지 더 생성됨
사 용 자 이용방법	초기화면에서 터치		취․정수장 정전사고 복구매뉴얼 화면에서 터치		강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 화면에서 터치		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒ ⇒		-
음성안내 멘 트			- 취․정수장 정전사고 복구매뉴얼입니다. - 찾으시는 정전사고 복구매뉴얼을 터 치하세요		- 강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 입니다. - 찾으시는 정전사고 복구매뉴얼을 터 치하세요		- 노란색표시 A판넬로 이동하세요 - (DS1)이 ON되었는지 확인하세요 - (DS2)를 ON하세요 - (GCB1)을 ON하세요		-

○ 설치대상 정전복구 매뉴얼

- 정수장 정전복구 매뉴얼

․154kV수전반, 6.6kV수전반, 송수펌프 기동반 복구

- 취수장 정전복구 매뉴얼

․강북, 뚝도, 구의계열 취수장의 22.9kV수전반 및 취수펌프 기동반 복구

○ 앱 제작 방법

- 모바일 웹사이트 및 앱프로그램 제작․설치 ⇒ 도급시행

- 정전복구 매뉴얼 영상자료 제작 ⇒ 자체 제작하여 도급사에 제공

․매뉴얼 영상자료 제작 (김향석, 김영민),

․현장시스템 조작요령설명 및 사진촬영 (이준수, 윤만구, 이상민)

○ 예산내역

- 소요예산 : 약 7,500천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 추진(계약)방법

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약업체 : ㈜데오스팟 대표 김길영

○ 수의계약 사유

- 위 건은 소액계약으로서 행정의 간소화를 위하여「지방자치단체를 당자사로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 5호에 의하여 수의계약으로 시행하고자 함

- 정전복구 매뉴얼은 일반적으로 하이브리드 앱 제작업체에 의뢰하며, 따라서 이 분야의 전문제작업체로서 계획과정에서 기술자문을 제공한 위 업체를 선정함

Ⅳ		기대효과

□ 전기안전관리자가 근무하지 않는 야간이나 공휴일에 정전사고가 발생하여도 근무자들이 당황하지 않고 신속한 복구가능

○ 정전사고 복구매뉴얼 스마트폰 앱에 전기시설물의 현장사진과 음성안내멘트가 있어 조작요령 순서에 따르면 누구나 정전사고 발생시 복구가 가능하며

○ 평소의 정전사고 복구요령 숙지에 있어서도 시각 및 청각적인 효과로 인하여 기존 종이문서의「위기대응 현장조치 행동매뉴얼」보다 이해가 빠름

□ 정전사고 발생시 관계직원들에게 긴급 비상연락유지

○ 정전사고 복구매뉴얼 스마트폰 앱에는 메시지 전송기능이 있어서 제어실이나 사고현장에 없는 다른 관계직원에게 신속한 연락을 취할 수 있음

Ⅴ		향후계획

□ 이번 정전사고 복구매뉴얼 앱의 호응도에 따라 그 성과가 좋을 경우 염소투입설비 사고시 복구매뉴얼 등「강북정수센터 위기대응 현장조치 행동 매뉴얼」로 확대실시하고 그 이후는 타 사업소에 횡단전계 하고자 함.

붙임 : 스마트폰을 활용한 취․강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 1부. 끝.