문서번호	정수시설과-2078
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		김창현	05/15 차윤기
협조

시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 광암아리수 정수센터

전기설비 유지보수 연간단가공사 추진현황 보고

2015. 05.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2015년도 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 연간단가공사 추진현황 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 “2015년 광암아리수 정수센터 전기설비 유지보수 연간단가공사”추진중 변경사항이 발생하여 다음과 설계변경하여 시행하고자함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 2015년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사

공사기간 : 2015. 04. 22. ~ 2015. 12. 20.

공사내용 : 침전지 유지보수용 옥외판넬 설치, 옥외 보안등(LED) 정비, 관사 인입선 교체 외 7종 전기설비 유지보수

총사업비 : 금73,209,680원(금칠천삼백이십만구천육백팔십원)

시공업체 : ㈜메타이앤지 송길용

Ⅱ				추진상의 문제점

침전지 유지보수용 옥외판넬 설치 전력케이블 물량 변경

○ 케이불 규격 : 0.6/1kV F-CV 4C 16㎟

○ 부족물량 : 45m

○ 부족사유 : 장애물로 인하여 설계 변경

○ 추가소요예산 : 28천원

공 종	변경 내용	공사비(단위: 천원)			비고
		당초	변경	증감
침전지 유지보수용 옥외판넬 설치	전력케이블 물량 45m 증	5,682	7,334	1,652
	옥외전선관 물량 114m 감	2,195	985	-1,210
	터파기 물량 40.95㎥ 감	698	284	-414
합 계		8575	8603	28

관사 인입선 교체

○ 당초 경질비닐전선관에서 합성수지제 가요전선관으로 변경(난연CD)

○ 전선물량 증가(20m)

○ 배관경로 변경으로 배관용 홈파기 5개소

○ 추가소요예산 : -42천원

공 종	변경 내용	공사비(단위: 천원)			비고
		당초	변경	증감
관사 인입선 교체 (2세대-308호,408호)	전선관 종류변경	820	499	-321
	전선물량 20m 증	309	371	62
	배관경로 변경	105	322	217
합 계		1234	1192	-42

Ⅲ				개선방안 및 조치의견

침전지 유지보수용 옥외판넬 전력케이블 부족물량(45m) 및 전선관 물량(20m) 변경사항에 대해서는 설계변경 처리코자 하며,

관사 인입선 교체공사 전선관 종류변경 및 전선물량 변경에 대해서도 설계변경 조치코자 함

설계변경 내용과 같이 우선 시공하고 추후 설계변경 반영하여 정산 조치하고자 함.

Ⅳ				행정사항

침전지 유지보수용 옥외판넬 설치 및 관사 인입선 교체 1차작업 변경 시행

전반적인 변경사항 설계변경 시행

계약변경 시행 및 정산처리.  끝.