문서번호	배급수연구과-3131
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장
박영복	임헌태	05/15 代박현

현장 활동의 날 결과 보고

(토양매설 스테인리스강 시편채취 공사현장)

2015.05

상수도연구원

(배급수연구과)

현장 활동의 날 결과 보고

(토양매설 스테인리스강관 시편채취 공사현장)

토양에서의 스테인리스강 부식성 연구를 위해 2010.5월 한강공원에 매설한 스테인리스강 시편채취관련 현장 활동의 날 결과 보고임

답사개요

○ 일  시 : 2015.5.13(수) 09:00 ~ 16:00

○ 장  소 : 광나루 한강공원, 강서한강공원

○ 현장 활동자

- 수도연구부장, 배급수연구과(임헌태 과장, 박영복, 이향연, 박은희, 박철오), 수처리연구과(박은선)

시편매설 현황

○ 시편매설기간 : 2010. 6. ~ 2015.5(60개월)

○ STS 종류(7종) :304, 316L, 436L, 444, 329LD, 2205, 2507

○ 시편설치 수량

광나루 한강공원 : 17개(토양 10, 모래 환토 7)

강서 한강공원 : 17개(토양 10, 모래환토 7)

답사결과

○ 광나루 한강공원에 매설한 STS 7종은 부식이 발생하지 않아 토양 부식성은 거의 없는 것 추정됨

○ 강서 한강공원에 매설한 STS 7종 중 STS304, 316L, 436L, 444가 부식되어 토양 부식성이 높은 것으로 추정됨
(염소이온 및 황산이온이 고농도 존재)

광나루 한강공원		강서한강공원

향후계획

○ 채취한 토양(상수도연구원) 및 스테인리스 시편(포스코) 분석 실시