문서번호	관리과-6411
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	05/15 김동기
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	주무관			황준태

5월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

중랑물재생센터

(관리과)

5월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 5. 14(목) 09:30, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자, 현장반장, 상수도연구원(2명)

□ 안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

□ 관리과

- 수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(기간 : ‘15. 5. 4 ~ 5. 10)

□ 슬러지재활용과

- 온도변화에 따른 미생물 변화를 파악하기 위해 계절별 샘플 실험을 통한 데이터 구축이 필요함

- 봄철엔 하수 무기물 함량이 높아 케익 함수율이 높게 나타나는 시기이며 원심탈수기동은 사용년수가 12년된 탈수기가 많아 노후화에 따른 탈수효율 저하가 원인임. 연차적으로 탈수기 교체가 필요함

□ 상수도연구원

- 미생물과 온도와의 상관관계 분석 보고

- 변온기 수질관리 방안으로 유입유량 균등배분을 위한 초침관리와 MLSS 관리를 위한 잉여오니량 및 반송오니량 관리가 중요함

□ 소장

- 제3처리장 수질개선을 위해 유량균등분배가 가장 중요하므로 이에 따른 검토가 필요함

붙임 : 연구원 조치결과 보고(미생물과 온도 관련 자료) 1부.  끝.