문서번호	토목부-10064
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
김동현		이동훈	05/15 노우성
협조

방음벽 변경 시공에 따른 정산계획 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

방음벽 변경 시공에 따른 정산계획 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

감사원으로부터 개정된 국토해양부 방음벽 기초 표준도(H=6.0m이하) 에 따라 지주 간격을 조정토록 시정 요구되어 조치하고, 방음판 형식을 우리시『유리계열 투명 방음벽 사용에 따른 문제점 및 개선방안 보고』에 따라 변경하여 시공하였기 정산계획을 보고드림

※ 관련근거 : 천호수 제2015-217호(‘15. 5.8.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장공사

○ 공사규모 : 폭 6차로 → 10차로 연장 900m(지하차도 580m 포함)

○ 도 급 비 : 45,446백만원

○ 공사기간 : ′10.10.12. ~ ′15.12.31.

○ 시 공 사 : ㈜해동건설외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

□ 감리단 보고내용

○ 감사원으로부터 국토해양부의 “방음벽 기초표준도 수정 알림” 기준 으로 기초 규격 축소 및 지주 간격을 조정토록 처분요구된 사항에 따라 변경 조치하고,

○ 투명방음판은 서울시의 개선방안(유리계열 투명방음벽 사용에 따른 문제점 및 개선방안 보고) 형식으로 우선 광장중학교 소음 민원 해소 등을 위하여 변경하여 시공 완료하였음.

○ 추진경위

날짜	제 목	주 요 내 용	관련근거
‘11.04.04	방음벽 기초표준도 수정 알림	○ 방음벽의 안전성과 경제성을 확보하기 위하여 방음벽 기초표준도 수정	간선도로과-824(국토해양부)
‘12.08.27	유리계열 투명방음벽 사용에 따른 문제점 및 개선방안 보고	○ 방음벽 신설, 노후시설 정비시 유리계열은 제한적 설치	도로관리과-15088(서울시)
‘13.06.13	방음벽 기초표준도 수정알림 통보	○ 감사원 지적사항 및 방음벽 기초표준도 수정 알림 통보	천호수 2013-261 (감리단)
‘14.09.29∼ ‘14.10.31	감사원 감사 실시	○ 서울시를 대상으로 “도로 등 건설사업 집행 실태” 감사 실시	제1과-1094 (감사원)
‘15.04.10	감사원 감사결과 처분 요구 통보	○ 2개월 내 집행 가능한 사항은 조치 후 결과 회보 요청	감사담당관-5607(서울시)

○ 변경 현황 및 사유

구 분	당 초	변 경	변경 사유
방음벽 기초 규격 축소	- H2.0mxW1.9m	- H2.0mxW1.6m	○ 국토해양부 기초표준도 (‘2011. 1.10.)개정사항 반영 및 기술지원감리원 검토 의견 반영
방음벽 지주간격 조정	- C.T.C 2.0m	- C.T.C 4.0m (방음판의 높이가 6m 이하인 경우 지주간격을 4.0m로 조정)	○ 국토해양부 기초표준도 (‘2011. 1.10.)개정 사항 반영(감사원 감사 지적)
방음판 형식 변경	- 투명방음판 (강화접합유리)	- 투명방음판 (폴리카보네이트, PC)	○ 유리계열 투명방음판의 충격 및 파손에 결함이 있어 서울시 개선방안 방침을 반영

○ 방음벽 기초 검토 현황 단면도(광장중학교앞)

구 분	당 초	변 경	국토해양부 표준도 적용
단면도
설계기준	개정전 국토부 방음벽 기초표준도	개정후 국토부 방음벽 기초표준도+구조계산(현장여건)	개정후 국토부 방음벽 기초표준도
높이x폭	2.0mx1.9m	2.0mx1.6m	2.0mx1.0m
두께	350mm	300~370mm	300~350mm
설계위치	토공부	보강토옹벽 상부	토공부
구조검토	-	안정(OK)	전도위험(NG)
적용		◎
검토내용	○ 변경된 방음벽 기초표준도에 의해 방음벽높이가 H=3m일 경우 기초규격이 2.0mx1.0m이지만 현장여건(보강토 옹벽상부 위치, 배면압성토 없음) 및 구조계산 검토결과 전도위험이 있어 적용이 불가할 것으로 판단되어 ○ 구조검토시 전도에 대한 안정성을 확보할 수 있는 최소규격이 2.0mx1.6m로 검토되었으므로 변경 안으로 우선 시공완료하였음.

○ 투명방음판 검토 현황

구 분	당 초	변경(1안)	변경(2안)	변경(3안)
형식	투명방음판 (강화접합유리)	투명방음판 (PC)	투명방음판+흡음형 (흡음형)	특수강화플라스틱 (혼합형)
높이	H=3m	H=2m	H=2m	H=2m
지주간격	W=2m	W=4m	W=4m
설계공사비	688,606원/㎡	470,000원/㎡	700,000원/㎡	630,000원/㎡
특징	•투명도, 채광 우수 •변색, 변형 저항우수 •내구연한 반영구적 •파손에 취약	•투명도, 채광 양호 •변색, 변형 저항보통 •내구연한 우수	•경관미 우수 •내구연한 불리 •강우, 강설에 취약	•다양한 색상가능 •흡음, 차음 동시효과 •내구연한 보통 •매연, 먼지 경관불리
적용		◎
검토내용	○서울시 개선방안과 방음벽 기초표준도 변경에 따라 방음판 형식을 변경하였으며, 유지관리 및 경제성을 감안하여 변경(1안)으로 반영 추진하고자 함.

○ 공사량 증·감 대비표

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
7	부대공
	투명형방음판및지주	H3.0mxW2.0m	경간	45	-	△45
	투명형방음판및지주	H2.0mxW4.0m	경간	-	45	45
	L형기초	H2.0mxW1.9m	m	90	-	△90
	L형기초	H2.0mxW1.6m	m	-	90	90
	무늬거푸집		㎡	-	54	54
	강관비계	3개월이하	㎡	-	398	398
	작업발판	3개월이하	m	-	180	180
	신축이음 외 기타		식	-	1	1
■	관급자재
	레미콘		㎥	148	132	△16
	이형철근(SD300)	∮13∼16㎜	ton	9.732	6.767	△2.965

○ 단가적용

구 분	주 요 내 용	비 고
신규 품목	○계약예규-[공사계약일반조건] 제20조제②항 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우“에 해당하므로 협의율을 적용함. * 사유 : 감사원 감사결과에 따른 처분요구 사항 및 서울시 개선 방안 반영 * 협의율 = {(100 + 72.704) ÷ 2} = 86.352%
기존 품목	○계약단가 적용

○ 공사비 증·감 대비표

(단위 : 천원)

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
7	부대공
	투명형방음판및지주	82,027	36,596	△45,431
	L형기초	7,235	6,659	△576
	무늬거푸집	-	1,291	1,291
	강관비계	-	3,795	3,795
	작업발판	-	1,308	1,308
	신축이음 외 기타	-	1,599	1,599
■	직접공사비	89,262	51,248	△38,014
	간접공사비	24,372	17,769	△6,603
■	도 급 액	113,634	69,017	△44,617
	관급자재비	16,066	12,883	△3,183
■	총공사비	129,700	81,900	△47,800

□ 조치계획

○ 감리단에서 제출한 검토의견이 적정하므로 승인 조치코자 함

붙  임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.