함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급)구의 제2정수장 재건설 준공대비 염소투입기 용량변경요청 통보(보고)

1. 배수과-2817(2015.5.1)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 2015.5.6부터 제2정수장 전부하 시운전 시작에 따른 염소투입설비 운전결과 아래와 같은 문제점이 발생하여 통보(보고)하오니, 조속한 시일내에 검토확인 후 조치하여 주시기 바랍니다.

	<주요내용 요약>
□ 문제점 ○ 실투입량 대비 염소투입기 용량 과대로 운전불감대가 발생하여 안정적 염소투입 곤란(첨부자료 참조) ○ 특히 전염소 및 중염소투입기는 2계열로 분산투입하고 있어, 원수유량 감소시 투입기 운영이 더욱 어려운 실정임 (후염소 투입기 3대중 2대는 2012.12~2013.2 용량변경 기 완료) □ 조치요청 내용 ○ 제2정수장 염소투입기 용량변경 산출근거 및 검토결과에 따라 전ㆍ중ㆍ후 ㆍ회수 염소투입기 용량변경 등(자동제어 프로그램 및 HMI 화면수정 포함)

첨부 : 1. 제2정수장 염소투입설비 용량변경 검토결과 1부.

2. 아리수정수센터 운영일보 사본 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장),서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),구의CM단 단장,(주)대우건설,동방수기(주)
★주무관	조평대		정수과장	이태일		구의아리수정수센터소장	05/18 권오식
협조자	주무관	代조평대		주무관	이무규		정수시설과장	정인화
행정관리과장	정남기
시행	정수과-2296	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울특별시 광진구 광나루로 571(구의동, 구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5446	/전송	02-3146-5409	/	cpd5726@seoul.go.kr	/	대시민공개