문서번호	시설관리과-7408
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배용우		김충완	05/18 이계환
협조	주무관		김만재
	주무관		이한수

우이2증압장 배수펌프 연결배관 복구계획

2015. 05.

북부수도사업소

시설관리과

우이2증압장 배수펌프 연결배관 복구계획

가압장․배수지 기전설비 점검결과 우이2증압장 배수펌프 연결배관 이상으로

펌프실내 배수가 불량하여 아래와 같이 복구코자 함

현황

❍ 증압장명 : 우이2증압장(강북구 우이동 296)

❍ 설비현황 : 기동반(1면), 펌프(7.5HP×2대), 배수펌프(1HP×1대)

점검내용

❍ 가압장․배수지 기전설비(기동반, 펌프) 및 배수펌프 작동상태 점검

점검결과

❍ 우이2증압장 배수펌프 작동시 지층에서 물이 흘러 나옴(붙임1:현장사진 참조)

❍ 우이2증압장 배수펌프 연결배관에 신속한 복구가 필요함

조치계획

❍ 배수펌프 연결배관의 이상지점 확인 및 복구를 위하여 굴착이 수반되는 관계로 우리과 시설물 관리 연간단가업체에 의뢰 복구코자 함

붙임 : 현장사진 1부.  끝.