다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	************** ********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********여 ******************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 06월 19일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *********	소화설비	1.다음장소 영업장 내 소화기 부족→비치요함 -2F 서호쭈꾸미 2.다음장소 주펌프 토출측 압력계 미설치→설치요함 -1F 펌프실 3.다음장소 소화전함 내 호스 부족→추가요함 -2F 복도 1본	2015.06.19	소화기구의화재 안전기준 NFSC101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102
	경보설비	1.다음장소 영업장 내 감지기 미설치→설치요함 -1F 전자담배 1개 2.다음장소 열감지기 동작 불량→교체요함 -2F 서호쭈꾸미 영업장 중앙 13번석 상부 3.다음장소입구 앞 전실 감지기 미설치→설치요함 -4F 관리실 1개 4.다음장소 관리실, 회장실, 회의실 감지기 선로 불량→정비요함 -4F 관리실		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1.다음장소 계단측 피난구유도등 불량→교체요함 -2F 복도 1~2층 2.다음장소 4~5층 계단측 피난구유도등 기구 불량 및 전원 불량→정비요함 -4F 복도 3.다음장소 계단 하부 피난구유도등 미설치→설치권고 -4F 계단 4~5층 4.다음장소 유도등 표시면 부적합(방향표지) 및 피난출구측 유도등 미설치→설치요함 -5F 복도		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303
	기타설비	1.다음장소 경종 선로 불량→정비요함 -2F 서호쭈꾸미 영업장내 구획실 내 4개소 2.다음장소 전체 피난안내도 사이즈 부적합→정비요함 -3F 금강스크린골프장 3.다음장소 전구획실비상경보용장치 미설치→설치요함 -3F 금강스크린골프장(벨또는단독경보감지기)		다중이용업소의 안전관리에관한 특별법 시행규칙

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					05/18 박선호
협조자
시행			예방과-7142									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.