시설물 정비대상 보고

등록번호	시설관리과-8397

결재	주무관	시설관리과장
	김주경	전결 05/18 남정열

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 2009년 시행한 『상수도 배수관시설 및 운영실태 용역』과 관련하여 조사 ․ 점검 중 적출된 불량 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 5. 18.

보고자 : 지방시설주사 김 주 경

조사현황

◦ 조사위치 : 강동구 길동 379-18 등 6개소

◦ 밸브규격 : D=80~150㎜, 밸브류

◦ 관련문서 : 본부 시설관리과-2442(2010.03.05), [2009년 본부에서 용역 점검한 사항임]

보고내용

◦ 아래 위치의 시설물이 노후밸브로 확인되어 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	시설물번호	설치년도	밸브 종류	구경 (㎜)	밸브 재질	맨홀 형태	도종	조사내용	정비방법
1	길동 379-18	67034064	1993	제수	150	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)150
2	길동 387-7	67132036	1993	제수	80	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)80
3	길동 394-1	67132062	1996	제수	100	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)100
4	길동 413-1	67132029	1993	제수	150	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)150
5	길동 413-2	67132079	1989	제수	80	회주철	중형	ASP	노후밸브	밸브교체(중형)80
6	길동 433	67132052	1993	제수	80	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)80

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “매일엔지니어링㈜ 대표 이계옥”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.