문서번호	급수운영과-11951
결재일자	2015.5.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
남상욱		代권영안	05/18 최명익
협 조

소블록 단위 물세척(Flushing)실시 결과보고

[아차산33 소블록]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

아차산33소블록

소블록 단위 물세척 (Flushing) 실시 결과보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아차산33

소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척개요

○ 기   간 : 2015.05.08.(금) ~ 2015.05.11.(월)

○ 위   치 : 아차산33 소블록(구의동 220, 211번지일대)

○ 세척내역

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계	광진구	80	278
1	구의동 220-4~220-58	80	90	DCIP	1986	4.0	지하식소화전			5.8
2	구의동 228-16~228-9	80	86	DCIP	1986	4.0	지하식소화전			5.11
3	구의동 211-39~211-31	80	102	DCIP	1989	4.0	지하식소화전			5.11

□ 세척결과

○ 구간별 수질검사 결과

측정 시간	수질검사 (1구간)		수질검사 (2구간)		수질검사 (3구간)
	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁 도	잔류 염소	탁도
14:30	0.21	0.34	0.31	0.40	0.16	0.48
15:00	0.23	0.25	0.26	0.32	0.22	0.39
15:30	0.30	0.21	0.26	0.22	0.22	0.37
16:00	0.29	0.20	0.23	0.24	0.25	0.32

○ 세척대상관로 인근수도꼭지의 세척 전·후 수질검사 결과

위치	수질검사(전)			수질검사(후)
	시 간	잔류 염소 (0.1㎎/L 이상)	탁 도 (0.5NTU이하)	시 간	잔류 염소 (0.1㎎/L 이상)	탁 도 (0.5NTU이하)
구의동 220-4~220-58	14:30	0.21	0.34	16:00	0.29	0.20
구의동 228-16~228-9	14:30	0.31	0.40	16:00	0.23	0.22
구의동 211-39~211-31	14:30	0.16	0.48	16:00	0.25	0.32

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지않는 구조적 특성상 초기퇴수시 순간 고탁도 현상 및 잔류염소수치가 낮게 나오는 현상 발생.

- 세척 후 잔류염소 및 탁도 수치가 양호함.

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 세척 후 다소 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음.

- 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전·후 수질검사 실시 결과 모두 기준치 이내로 도달하여 수질개선 효과가 있음.

첨부 : 실적보고 및 전경사진 1부.  끝.