문서번호	시설과-1143
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
문한성		03/03 代이춘한
협 조
	주무관		이춘한
	주무관		조대복
	주무관		이상국

서울대공원 공동구 안전점검 조치현황 보고

2014. 3.

시  설  과

서울대공원 공동구 안전점검 조치현황 보고

지난 12월 서울대공원 안전점검 시 지적된 안전위해요소에 대한 조치현황을 분석하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 서울대공원 시설물 긴급 안전점검 결과 보고 (시설과-5810호, 2013.12. 23)

□ 추진경위

○‘13.12. 6 : 공동구 화재발생 – 아비온 앞 맨홀부

○‘13.12. 9 : 서울대공원 공동구 안전점검

- 토목구조, 건축기계설비, 전기, 소방분야 외부전문가(7명)

○‘13.12~’14. 2 : 지적사항 정비

□ 조치현황

○ 조치율 : 26% (지적 50건 / 조치 13건)

(‘14. 2말 기준)

구분			소계	토목	기계	전기	소방	통신
지적건수			50	20	6	13	10	1
조치건수	완료		13	1	0	9	3	0
		소계	37	19	6	4	7	1
	계획	‘14년 상반기	11	9	1	1	0	0
		‘14년 하반기	8	2	1	2	3	0
		‘15년	4	4	0	0	0	0
		‘16년이후	14	4	4	1	4	1

□ 조치현황 분석

○ 조치사례 : 13건

- 긴급 정비를 요하거나 단순 보수 가능한 지적사항 조치 완료

․ 화재지점 임시 조치 전선 케이블 보호판 설치

․ 고압케이블 지지대 보강 조치(1km, 150개)

․ 노후․부식 소화기 교체(130개)

․ 부점등 전등 보수 조치

․ 전선 회로망 표시(50m마다) 등

○ 미조치사례 : 37건

- 공동구내 집수정 설치, 자탐설비 설치 등 전문업체 추진 필요사항

- 공동구내 CCTV 설치, 중온수 압력계 설치 등 많은 예산 소요사항

- 연소방지설비, 방화벽 등 도시계획시설 공동구에 준한 지적사항

□ 향후계획

○‘14년 예산으로 추진 가능한 집수정 설치 및 자탐설비는 연내 추진 완료 목표

○ 공동구 벽체 보수․보강 등 예산 미반영 건은 ‘15년 예산 확보 정비 추진

○ 많은 예산이 소요되거나, 도시계획시설 공동구에 준하여 지적된 사항은 서울대공원 혁신위원회(시설안전분과위) 자문결과에 따라 추진

붙임  1. 서울대공원 공동구 정비대장 1부.

2. 분야별 추진현황 분석표 1부.  끝.

붙임 2)

분야별 추진현황 분석표

(‘14. 2말 기준)

분야 시기	토목		기계		전기		소방		통신
	건수 (20)	해당 번호	건수 (6)	해당 번호	건수 (13)	해당 번호	건수 (10)	해당 번호	건수 (1)	해당 번호
완료	1	23	-	-	9	11,14,15, 16,17,19, 24,46,50	3	26,32,35	-	-
‘14년 상반기	9	1, 2, 3, 10,12,40, 41,42, 43	1	9	1	20			-	-
‘14년 하반기	2	6,47	1	7	2	13,21	3	4,31,34	-	-
‘15년	4	18,37,38, 39	-	-	-	-	-	-	-	-
‘16년 이후	4	27,36,44, 49	4	5, 8,25, 43	1	13	4	28,29,30, 33	1	48

※ 위 해당번호 붙임① 공동구 정비대장 연번 임