문서번호	급수운영과-8772
결재일자	2015.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이준규		05/18 김수영
협조
	주무관		최용진

급수협의 보고(**********)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 도봉구 관내 급수공사 업무 수행중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 5. 18

보고자 : 지방시설서기보 이준규

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 도봉구청 건축과-11479 (2015.5.14)

나. 위    치 : **************

다. 건 축 주 : *******

라. 규  모

1) 층  수 : 2개동 지상 6층

2) 연면적 : 1,390.94㎡

마. 용  도 : 도시형생활주택(단지형다세대 28세대) 및 근린생활시설

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 27 ~ 28m

나. 분기 배수관 : 2005/DCIP/200mm

다. 분기점 수압 : 3.4 ~ 3.5kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출

가. 단지형다세대(도시형생활주택 28세대) : 40㎜

=> 단지형다세대(도시형생활주택 28세대) 40㎜ [구경40mm≤도시형생활주택 45세대]

나. 근생 : 15㎜

=> 94.85㎡*30÷7÷1000=2.77㎥ ≤ 0.4065㎥(15㎜)

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.