문서번호	정수과-2315
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
강윤우		이태일	05/19 권오식
협조	정수시설과장		정인화
	주무관		박근희

아리수정수센터 운영일보

2015. 5. 17 (일요일)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 5. 17 (일)	책임자	주 간	D조	김 한 호
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	C조	강 윤 우

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월계
188,942	0	188,942	184,077	97.4	6.25 (5.53)	3.80 (5.26)	3.68 (5.37)	0	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	B직	D직	C직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	4.37	4.04	4.83
pH	7.34	7.29	7.28
알칼리도(㎎/L)	45.69	44.34	42.88
NH3-N(㎎/L)	0.0	0.0	0.0
잔류염소(㎎/L)	0.34	0.29	0.28

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	B직			D직			C직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.049	0.043	0.046	0.056	0.051	0.054	0.048	0.045	0.046
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.36	0.37	0.38	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	74	47	66	82	44	67	78	56	67

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2정수장	0	0	0	9.26	9.84	9.52	2.13	1.95	0.74	0.61	0.58	0.57

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(D직)  생산책임자  김 한 호

운영사항	특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(C직) 생산책임자  강 윤 우

운영사항	특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지