함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (05.18)

1. 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역 집중 누수탐지 추진계획에 의하여 관내 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2015. 05. 18(월)

○ 탐지직원 : 성성기, 김현성, 윤인호

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산20	용산구 이태원동 168-12주변	ASP	다점	로거수거
남산19	용산구 이태원동 361번지 외1개소	ASP	다점	로거설치
남산20	용산구 이태원동 122-28	ASP	다점	복구반 이첩
대현산26	중구 주교동 286-3		민원	옥내누수 수요가인계
남산20	용산구 이태원동 116-15		배관	배관탐지하여 이첩함	김용만
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000 이상
금일	1,018		395	563	60
전일 누계	55,725	1,467	15,291	29,165	9,047	303		452
누계	56,743	1,467	15,686	29,728	9,107	303	0	452
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산20	이태원동 168-12	1					60분	8회		누수처없음
2		이태원동 168-3	2	1-2	42	100	C	60분	8회		누수처없음
3		이태원동 118-62	3	2-3	62	100	C	60분	8회		누수처없음
4		이태원동 118-59	4	3-4	34	100	C	60분	8회		누수처없음
5		이태원동 164-8	5	4-5	31	200	D	60분	8회		누수처없음
6		이태원동 122-1	6	5-6	49	200	D	60분	8회		누수징후	122-28호 복구반이첩
7		이태원동 149-7	7	6-7	24	200	D	60분	8회		누수처없음
8		이태원동 155-17	8	7-8	63	200	D	60분	8회		누수처없음
9		이태원동 155-6	9	8-9	52	200	D	60분	8회		누수처없음
10		이태원동 190-7	10	9-10	105	150	D	60분	8회		누수처없음
11		이태원동 187	11	10-11	46	150	D	60분	8회		누수처없음
12		이태원동 181-35	12	11-12	43	150	D	60분	8회		누수처없음
13		이태원동 171-2	13	12-13	35	150	D	60분	8회		누수처없음
14		이태원동 118-8	14	13-14	104	100	D	60분	8회		누수처없음
15		이태원동 166-34	15	14-15	43	100	D	60분	8회		누수처없음
16		이태원동 171-29	16	15-16	48	100	D	60분	8회		누수처없음
17		이태원동 168-12	1	1-16	60	250	D	60분	8회		누수처없음
18		이태원동 118-59	4	4-14	62	100	D	60분	8회		누수처없음
19		이태원동 164-8	5	5-13	88	150	D	60분	8회		누수처없음
20		이태원동 155-17	8	8-10	27	150	D	60분	8회		누수처없음
		이하여백										문서저장 안됨(확률)
계		20개소			1,018

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서 1부. 끝.

주무관	윤인호		주무관	최현태		주무관	박혁순		급수운영과장	05/19 이승철
협조자
시행	급수운영과-9888	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가208-1)	/
전화	02-3146-2178	/전송	02-3146-2189	/	62hoy@seoul.go.kr	/	대시민공개