문서번호	정수시설과-2146
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
곽대근	代이정원	05/19 차윤기
협 조	정수운영과장		손호철
	주무관		강석규

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

『정수지밸브 교체공사 관련』

급수운영 세부시행계획

2015. 05

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	정수지밸브 운반관련 검토
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	상수도사업본부 강동수도사업소
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	지침서 등

『정수지밸브 교체공사 관련』

급수운영 세부시행 계획

우리정수센터 정수지 밸브 교체공사 관련하여 급수운영 세부시행 계획을 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사 현황

□ 공  사  명 : 정수지(1~4지) 밸브 교체공사

□ 공사  대상 : 정수지(1~4지)밸브 D1,000mm × 16대(유입 8대, 유출 8대)

□ 실공사기간 : 2015.05.15. ~ 07.15.(계약기간 : 2015.05.11. ~ 10.11.)

□ 공사내용 : 전동버터플라이 밸브 16대, 신축관이음 16대, 전동밸브 조작반 1면, 기타 기계 및 전기공사 등

□ 공사사유 : 노후밸브(수동→자동) 교체

□ 가동중지 정수지 : 11개지중 6개지(청담라인 : 1~4지, 9~10지)

Ⅱ		작업세부일정

□ 정수지 도면

2,200

1,350

중간밸브

교체밸브

2,200

1,350

#1

#2

#3

#4

#5

#7

#8

#6

#9

#10

#11

청담유입

우면산유입

①

②

③수계분리밸브

④

⑤

바이패스배관

□ 작업세부 일정

○ 세부일정 및 작업내용

일자	작업내용	밸브 잠금율(%)	소요일
5/6	작업 전 현황 #5,#6,#7,#8 정수지청소로 수계분리밸브 100%→20%잠금	①D2200 청담유입밸브 0%(평시) ②D2200 우면산유입밸브 35%(평시) ③D2200 수계분리밸브 20%
5/7	#1 정수지 배수(청소) ③수계분리밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 수계분리밸브 25%	2일
5/11	#2 정수지 배수(청소) ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ③수계분리밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 청담유입밸브 4% D2200 우면산유입밸브 31% D2200 수계분리밸브 30%	2일
5/13	#3 정수지 배수(청소) ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ③수계분리밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 청담유입밸브 15% D2200 우면산유입밸브 21% D2200 수계분리밸브 38%	2일
5/15	#11 정수지 배수(청소) ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ③수계분리밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 청담유입밸브 35% D2200 우면산유입밸브 40% D2200 수계분리밸브 40%	4일
5/18	우면산 청담 바이패스관	수질측정(잔류염소, 탁도 등)	1일
5/20	#11 정수지 담수 ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ③수계분리밸브	D1000 유입·출밸브 0% D2200 청담유입밸브 40% D2200 우면산유입밸브 20% D2200 수계분리밸브 35%	2일
5/22	#4 정수지 배수(청소) ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ④#3,#4 정수지 유출중간밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 청담유입밸브 50% D2200 우면산유입밸브 15% D2200 유출중간밸브 100%	4일
5/26	#9 정수지 배수(청소) ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ⑤#1,#2,#9지 유출중간밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 청담유입밸브 70% D2200 우면산유입밸브 10% D2200 #1,#2,#9지 유출중간밸브 100%	4일
5/28	#3,#4 정수지 유출밸브교체		6일

날짜	작업내용	밸브 잠금율(%)	소요일
6/1	#10 정수지 배수(청소) ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브	D1000 유입·출밸브 100% D2200 청담유입밸브 100% D2200 우면산유입밸브 0%	5일
6/8	#1~#4 유입밸브 교체		12일
6/24	#1~#4 유입밸브 교체완료 #3,#4,#10지 유입·출밸브 #3,#4,#10지 정수지 담수 ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ③수계분리밸브	D1000 #3,#4,#10지 유입·출밸브 0% D2200 청담유입밸브 40% D2200 우면산유입밸브 30% D2200 수계분리밸브 50%	6일
6/30	#1,#2지 유출밸브 교체		6일
7/8	#1,#2지 유출밸브 교체완료 #1,#2,#9지 유입·출 밸브 ⑤#1,#2,#9지 유출중간밸브 #1,#2,#9지 정수지 담수 ①청담유입밸브 ②우면산유입밸브 ③수계분리밸브	D1000 유입·출 밸브 0% D2200 #1,#2,#9지 유출중간밸브 0% D2200 청담유입밸브 40% D2200 우면산유입밸브 30% D2200 수계분리밸브 50%	6일

□ 밸브조작은 유량 및 유속변화를 최소화되도록 서서히 작동하고, 수질상태 등을 상시 모니터링

□ 공사완료 후 정수지 담수 시에는 배관세척 등 주의하여 통수 실시

Ⅲ		행정사항

□ 상기 사항에 대해 본부(관련부서) 및 강동수도사업소에 통보하여 공사가 원활이 추진될 수 있도록 조치 끝.