문서번호	시설관리과-13837
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	05/19 代채재일
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 05월 18일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
인수가압장 정릉4배수지 성북2가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 인수가압장 - 모터펌프 정기 교체운전. - 유량계 3개소 비교측정. ▷ 정릉4배수지 - 현장제어판넬 내부 환풍기 2개 교체작업.(사진첨부) - 전력량계 고장으로 수리요함. ▷ 성북2가압장 - 펌프,배관 상태점검 및 기동반 판넬 내부 육안점검.(양호)		비 고

맑음

끝.