문서번호	기전과-6097
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
박태진		박재경	05/19 조병준
협조

- 2015년 한국전기안전공사 정기점검결과 -

교통신호기 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

강서도로사업소

(기전과)

『2015년 한국전기안전공사 정기점검결과』

교통신호기 조치계획 보고

전기사업법 제66조(일반용전기설비점검)에 의거 한국전기안전공사에서 시행한 2015년 일반용 전기설비(교통신호등) 정기점검 결과에 대한 조치계획을 보고합니다.

Ⅰ

관 련 근 거

2015년 일반용 교통신호등 정기점검 안내

[한국전기안전공사 서울(점검부)-877(2015.3.12.)]

2015년 일반용 전기설비 교통신호등 정기점검 결과 알림

[한국전기안전공사 서울서부지사(점검부)-1638(2015.05.12.)]

Ⅱ

점 검 개 요

관련근거 : 전기사업법 제66조(일반용전기설비의 점검)

점검대상 : 교통신호등 시설물(제어기 672대 및 신호등주, 경보등 397개소)

점검기간 : 2014. 4. 13(월) ~ 4. 30(목)

점검기관 : 한국전기안전공사 서울서부지사

점검내용

- 신호제어기 및 선로 누전여부 점검

- 제어기 및 경보등 누전차단기 적정설치 및 동작상태 점검

- 신호제어기, 지주, 경보등 접지상태 점검

- 전기설비 충전부 노출상태 점검 등

Ⅲ

점 검 결 과

점검결과

구 분	점검개소	부적합개소	부적합율	비 고
계	1,069	39	3.64%
제어기(분전함)	672	32	4.76%
경 보 등	397	7	1.76%

부적합 유형 (제어기)

지 역	부적합 개 소 (제어기)	유형별 부적합 소 계	부적합 유형				비고
			누전차단기 미설치 (누전차단기 직결)	누전차단기 동작불량 및 접지저항 기준치 초과 (100Ω초과)	접지저항 기준치 초과 (100Ω초과)	제어기 좌대 파손
계	32	32	16	1	14	1
강서구	5	5	-	1	3	1	1지역
영등포구 (일부)	6	6	2		4
구로구	13	13	9		4		2지역
양천구	8	8	5		3

※ 누전차단기 직결이란 누전차단기의 1차측과 2차측을 전선으로 연결하여 누전차단기가

설치되어 있지 않은 상태로 만드는 것을 의미함.

부적합 유형 (경보등)

지 역	부적합 개소 (경보등)	유형별 부적합 소 계	부적합 유형		비고
			누전차단기 동작불량	접지저항 기준치 초과 (100Ω)
계	7	7	1	6
강서구	-	-	-	-	1지역
영등포구(일부)	-	-	-	-
구로구	1	1	-	1	2지역
양천구	6	6	1	5

Ⅳ

조 치 계 획

누전차단기 직결 개소(총 16개소) 조치계획

‣ 누전점검을 실시하여 점검결과에 따라 보수 추진 (16개소)

- 직결개소 총 16개소에 대하여 조속한 시일내에 절연저항을 측정하여, 측정결과에

따라 보수범위를 확정하여 시설물 보수를 추진하고자 함. (점검대상 : 붙임자료 참조)

[절연저항 적합 기준치 : 0.2MΩ이상]

- 교통신호기 유지보수 연간단가 업체에 누전점검 작업지시 추진

누전차단기 동작불량 및 접지저항 기준치 초과 개소 조치계획

‣ 누전차단기 동작불량 개소(2개소) 누전차단기 교체 추진

- 누전차단기 동작불량 2개소는 조속한 시일내에 누전차단기를 교체 하고자 함.

- 자체 보수(교체) 추진 [교체대상 : 강서구 철성아파트, 양천구 오목교위(경보)]

‣ 접지저항 기준치(100Ω이하) 초과 개소(21개소) 접지보강 추진

- 접지저항 기준치를 초과한 개소(21개소)는 접지시설을 보강조치 하고자 함.

(보강대상 : 붙임자료 참조)

- 교통신호기 유지보수 연간단가 업체에 작업지시 추진

기타 시설물 보수(1개소) 추진(제어기 좌대 파손)

- 파손된 제어기 콘크리트 좌대(구형)는 조속한 시일내에 지주형 좌대로 보수

(교체) 하고자 함. (보수대상 : 강서구 강서운전면허시험장)

- 교통신호기 유지보수 연간단가 업체에 작업지시 추진

Ⅴ

보 고 자  의 견

한국전기안전공사에서 실시한 교통신호기 전기안전점검 결과, 위의 지적

사항은 전기안전와 밀접한 관련이 있는 사항으로, 전기안전사고 예방을

위하여 빠른 시일내에 보수조치하여 교통신호기 시설물의 안전한 유지

관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅵ

Ⅵ

행 정 사 항

설계사 및 감리사, 시공사(1, 2지역)에 설계지시 및 보수 작업지시

교통운영과에 부적합 사항 조치결과 보고 (2015. 6. 10.까지)

붙임 : 교통신호기 전기안전점검 부적합 현황(분전함 및 경보등) 각 1부.  끝.