	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(백포빌딩외 2개소)

1. 관련근거

가. 예방과-2385(2014.02.11)호 『소방특별조사 조치명령서(백포빌딩)』,

나. 예방과-2430(2014.02.11)호 『소방특별조사 조치명령서(기업은행건물)』,

다. 예방과-2332(2014.02.10)호 『소방특별조사 조치명령서(농협하나로마트

건물)』 와 관련 입니다.

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

연번	대상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용	확 인 일 자	확인자
1	백포빌딩	금천구 범안로 1249 (독산동 1026-15)	2014. 02.11	2014. 02.28	○자동화재탐지설비 수신반 1,2번회로 도통 불량 ○자동화재탐지설비 전층 발신기 동작 불량 ○자동화재탐지설비 옥상계단에 설치된 연기감지기 불량 ○옥상출입구 상단에 피난구유도등 점등 불량 ○2,3층 계단 통로유도등 점등 불량	2014. 03.03 ~ 03.07	장.김형열 사.조용진
2	기업은행 건물	금천구 시흥대로 376 (독산동 1030-2)	2014. 02.11	2014. 02.28	○자동화재탐지설비 수신반 2,3번회로 도통 불량 ○자동화재탐지설비 3층 발신기 표시등 탈락 ○자동화재탐지설비 지하1층 발신기 불량 ○옥상출입구, 3층 대진화학출입구 상단에 피난구유도등 점등 불량 ○건축물 전층 계딴 통로유도등 점등 불량
3	농협하나로 마트건물	금천구 독산로 239 (독산동 1019-21)	2014. 02.10	2014. 02.28	○자동화재탐지설비 지구경종 취명 불량 ○자동화재탐지설비 수신반 1,2번회로 동작시험 불량 ○자동화재탐지설비 발신기 불량(전층) ○자동화재탐지설비 수신반 예비전원 불량 ○1층 하나로마트, 3층 비엔큐 사무실에 차동식감지기 미설치 ○비엔큐 출입구 상단에 피난구유도등 미설치

※ 확인자 및 확인일정 변경은 출장명령부로 갈음

가. 안전관리자 : 소방장 김형열

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

★담당자	조용진		검사지도팀장	김정수		예방과장	03/04 이재호
협조자	담당자	김형열
시행	예방과-3746	(		)	접수		(		)
우	152-081	서울 구로구 경인로408(고척동 63-12)	/
전화	02-2686-5292	/전송	02-2619-0121	/	201010153@seoul.go.kr	/	대시민공개