문서번호	정수과-2325
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		代조평대	05/19 이태일
협조

염소가스 안전점검 일지

2015. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2015년 05월 18일(월요일)
구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
			오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)		21	21	21
	집합관 및 밸브누설여부		이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)		0.67	0.66	0.67
	긴급차단장치		이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태		이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부		누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	투입기 운전상태		이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)		0.67	0.66	0.67
	인젝터 운전상태	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		재염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		1중염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		1후염소	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2전염소(1계열)	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2전염소(2계열)	운휴 중	운휴 중	운휴 중
		2중염소(1계열)	0.062	0.062	0.062
		2중염소(2계열)	0.051	0.051	0.051
		2후염소	0.050	0.050	0.050
중화설비	가스누설경보기 상태		정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태		이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태		정 상	정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			82(0.67)	82(0.66)	82(0.67)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			82(0.67)	82(0.66)	82(0.67)
			기기 이상여부			정상작동	정상작동	정상작동
			누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상없음	이상없음	이상없음
염 소 용기관리 (총41병)	사 용	9 병		A 측	9,6,340,358,346,351,37,2,10
	예 비	9 병		B 측	84, 83, 78, 81, 82, 79, 86, 77, 85
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측	356,13,343,15,334,30,46,41,353
	공용기	13병		A 측	20,360,19,80
		10병		B 측	343,41, 15, 354, 356, 30, 334, 46, 13, 353
시설정비 및 특기사항	■ 후염소 농도제어 시험운전(5/11 16:00~) ■ 후염소 농도제어에서 유량제어로 변경(5/13 04:50~) ■ 2정수장 전ㆍ중염소 진공배관 드레인배관 설치를 위한 점검 - 대우건설 허근차장 외1명(드레인배관 및 밸브 설치예정이였으나 업체 장비 부족으로 차후에 설치 예정) ■ 2정수장 후염소 농도제어에서→유량비례제어(04:50~ ) ■ 2정수장 염소투입설비 점검 및 보정(5/14 10:40~16:00) - 전ㆍ중염소 투입기 압력전송 보정 및 켈리브레이션 작업 - 중염소 워터챔프 진공발생 간극조절 및 오일보충 - HMI 화면에서 전염소 ON,Off 안됨(펜지아 통보 및 수정요청 예정) - 중염소 2호배관 체크밸브 분해점검(내부 이물질 제거) : 동방수기 도재돈차장 외1명 - 전염소 투입배관 체크밸브 분해점검예정(내부 이상물질에 따른 진공파괴) ■ 강북취수장 전염소 투입개시(09:30~) 및 2착수정 전염소 투입중지(17:05~) - 배관내 어폐류 제거 및 배관내 소독작업 ■ 뚝도정수사업소 교차점검(5/18 13:30~17:30)) - 지적사항 : 워터챔프 가스배관 진공게이지 이중화설치를 요함.
점 검 자	조평대

끝.