문서번호	물재생과-3210
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
박승필		05/19 강병수
협조
	주무관		김희태

3처리장 초침오니수집기 정비 보고

2015. 5

중랑물재생센터

( 물재생과 )

3처리장 초침오니수집기 정비 보고

부품 마모 및 사행운전 등으로 가동효율이 저하된 초침오니수집기 7대를 즉시 정비하여 최초침전지 기능을 최적화함으로서 하수처리효율을 향상시키고자 함

Ⅰ		정비대상 설비현황

위 치	기 기 명	규 격	수량	설치년도
3처리장 B계열	초침오니수집기 2호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
	초침오니수집기 3호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
	초침오니수집기 7호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	2007
	초침오니수집기 8호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	2007
	초침오니수집기 9호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	2007
	초침오니수집기 11호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	2007
	초침오니수집기 16호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	2007

Ⅱ		현 실 태

○ 사행운전으로 주행레일에서 플라이트 탈선 우려

○ 체인, 플라이트, 어테치먼트, 가이드슈 일부 파손되어 가동 중지가 잦음

Ⅲ		추 진 방 향

○ 지청소후 내부 시설 일제 점검 실시

○ 플라이트 사행운전 원인 규명 및 부식 및 마모 심한 부품 교체

○ 상태 양호한 체인은 정비 후 재사용

Ⅳ		추 진 계 획

○ 수처리보수공사(연간단가)업체에 수리지시하여 정비 실시

○ 정비기간 : 2015. 5.19. ~ 6.05

※ 긴급보수를 요하는 부분만 금번에 시행코자 함.

○ 소요예산 : 약28,000천원. 끝.